СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

ТОМ 2

Утверждаемая часть

Санкт-Петербург, 2022 год

Заказчик:

Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области

Юридический адрес: Адрес: 157940, Костромская область, поселок Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, д.11

Фактический адрес: Адрес: 157940, Костромская область, поселок Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, д.15

_________________ Недорезов В.Н.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Пиявкина О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании городское поселение поселок Красное-на-Волге	7

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	8

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	8

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	13

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	15

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	20

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	20

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	23

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	23

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	26

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	26

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	36

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	37

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	37

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	38

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	38

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	38

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	38

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	42

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	42

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	43

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	43

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	43

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	43

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	44

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	45

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

8.	Перспективные топливные балансы	46

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	46

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	50

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	52

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	52

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	54

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	54

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	54

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	55

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	55

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	58

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	59

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения	59

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	60

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	61

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	62

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	62

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	62

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	62

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	63

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	63

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	63

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	63

14.	Ценовые (тарифные) последствия	64

# Общие сведения о муниципальном образовании городское поселение поселок Красное-на-Волге

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге - центр Красносельского района Костромской области. Расположен на левом берегу реки Волга. Расстояние до областного центра города Костромы по шоссе 36 км. Население посёлка на 01.01.2009г. — 7,797 тыс. человек. Общая площадь территории посёлка — 725 га.

Перспективное развитие промышленности поселка - это развитие ювелирной отрасли промышленности. Одной из задач поставленных администрацией является сохранение действующих предприятий на территории района и обеспечением их сырьем, энергоресурсами для того, чтобы все предприятия работали на полную мощность, чтобы выпускаемая продукция была высокого качества и имела рынки сбыта.

Климат умеренно континентальный, велико смягчающее влияние Атлантического океана. Среднегодовая температура +3,6 C°, среднегодовая скорость ветра — 3,1 м/с, среднегодовая влажность воздуха — 79 %.

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории городского поселения поселок Красное-на-Волге является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2030 г. принят по данным Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Городского поселения поселок Красное-на-Волге Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч (Вариант 1)

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,06 | 1,36 | 2585,80 | 1400,00 | 175,82 | 4161,61 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,35 | 9,12 | 17316,34 | 502,37 | 618,10 | 18436,81 |
| 2021-2025 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,11 | 1,50 | 2844,38 | 2523,45 | 175,82 | 5543,64 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,311 | 9,12 | 17316,34 | 589,89 | 227,85 | 18134,08 |
| 2026-2030 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,10 | 1,65 | 3128,81 | 2271,10 | 175,82 | 5575,73 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,280 | 9,12 | 17316,34 | 530,91 | 227,85 | 18075,09 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,09 | 1,81 | 3441,69 | 2043,99 | 175,82 | 5661,50 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,252 | 9,12 | 17316,34 | 477,81 | 227,85 | 18022,00 |

Таблица 1.2.2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч (Вариант 2)

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,06 | 1,36 | 2585,80 | 1400,00 | 175,82 | 4161,61 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,35 | 9,12 | 17316,34 | 502,37 | 618,10 | 18436,81 |
| 3 | ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,89 | 0,10 | 0,48 | 917,08 | 183,42 | 227,85 | 1328,35 |
| 3 | ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,40 | 0,02 | 0,09 | 170,88 | 34,18 | 227,85 | 432,91 |
| 5 | ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 1,77 | 0,01 | 0,04 | 72,15 | 14,43 | 29,99 | 116,57 |
| 2021-2025 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,11 | 1,50 | 2844,38 | 2523,45 | 175,82 | 5543,64 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,311 | 9,12 | 17316,34 | 589,89 | 227,85 | 18134,08 |
| 3 | БМК 1,5 МВт | 1,29 | 0,087 | 0,53 | 1008,79 | 165,07 | 227,85 | 1401,71 |
| 2026-2030 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,10 | 1,65 | 3128,81 | 2271,10 | 175,82 | 5575,73 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,311 | 9,120 | 17316,34 | 589,89 | 227,85 | 18134,08 |
| 3 | БМК 1,5 МВт | 1,29 | 0,078 | 0,64 | 1210,55 | 148,57 | 227,85 | 1586,96 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| 1 | МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 0,09 | 1,81 | 3441,69 | 2043,99 | 175,82 | 5661,50 |
| 2 | Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 0,311 | 9,120 | 17316,34 | 589,89 | 227,85 | 18134,08 |
| 3 | БМК 1,5 МВт | 1,29 | 0,070 | 0,77 | 1452,66 | 133,71 | 227,85 | 1814,22 |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается увеличение присоединённой нагрузки.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями расположенными в производственных зонах не ожидается.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  городского поселения Красное-на-Волге осуществляется по смешанной схеме.  Большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы индивидуальными котельными на газовом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические или газовые водонагреватели. Индивидуальная жилая застройка использует также автономные отопительные устройства на газовом или твердом топливе.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение имеется в основном в многоквартирной  и индивидуальной жилой застройке повышенной комфортности и крупных зданиях производственного и  общественного назначения, источником тепловой энергии для которых является газовая котельная  АО «Инвест Алмаз-Холдинг».

Источником теплоснабжения для  ряда многоквартирных жилых домов и зданий общественной застройки является газовая котельная  МУП «Газовые котельные» с присоединенными тепловыми сетями. Услуги горячего водоснабжения не оказываются.

Часть жилого фонда и ряд общественных зданий, в том числе комплекс Центральной районной больницы отапливаются от угольных котельных с присоединенными сетями, обслуживаемых ООО «Теплогазсервис».

Таким образом, характеризуя существующее состояние по организации теплоснабжения городского поселения Красное-на-Волге, можно резюмировать следующее:

Услуги централизованного теплоснабжения в поселке Красное-на-Волге оказывают три организации:

МУП «Газовые котельные» (мкрн. Восточный) с протяженностью тепловых сетей 2798 метров. Система – двухтрубная, закрытая и открытая;

АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (ул.Советская, 49) с присоединенной тепловой нагрузкой по коммунально-бытовому сектору (исключая производственную нагрузку) 6,06 Гкал/час и нагрузкой по ГВС  0,32 Гкал/час и общей протяженностью тепловых сетей 662 метра. (Тепловые сети за пределами предприятия обслуживаются МУП «Газовые котельные»). Система – двухтрубная, открытая, горячее водоснабжение обеспечивается за счет разбора теплоносителя;

ООО «Теплогазсервис», обслуживает котельные, работающие на каменном угле с общей протяженностью тепловых сетей  768 метров. Системы закрытые, услуги горячего водоснабжения не предоставляются.

В поселке Красное-на-Волге  значительную долю в общем балансе теплоснабжения играют индивидуальные газовые котельные общественных зданий и организаций разных форм собственности.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения.

Твердое топливо остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории городского поселения поселок Красное-на-Волге на данный момент функционирует 5 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории п. Красное-на-Волге на расчетный срок до 2036 года представлен в таблицах 1.2.1 и 1.2.2.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии в 2 вариантах и потребление за 2021 год в целом, представлены в таблицах.

Таблица 2.3,1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей (Вариант 1)

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,12 | 1,36 | 1,48 | 3,06 | 58,73% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,27 | 3,06 | 3,33 | 6,33 | 55,06% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,0752 | 6,06 | 6,14 | 3,52 | 30,66% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,3452 | 9,12 | 9,47 | 0,19 | 1,69% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,89 | 0,79 | 0,02 | 0,77 | 0,10 | 0,48 | 0,58 | 0,19 | 21,90% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,40 | 0,36 | 0,01 | 0,35 | 0,018 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 60,21% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 1,77 | 1,58 | 0,03 | 1,55 | 0,008 | 0,038 | 0,05 | 1,50 | 84,65% |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,11 | 1,50 | 1,61 | 2,93 | 56,34% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,24 | 3,06 | 3,30 | 6,36 | 55,30% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,07 | 6,06 | 6,13 | 3,53 | 30,73% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,31 | 9,12 | 9,43 | 0,23 | 1,99% |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,10 | 1,65 | 1,75 | 2,79 | 53,67% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,22 | 3,06 | 3,28 | 6,38 | 55,51% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,06 | 6,06 | 6,12 | 3,54 | 30,79% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,28 | 9,12 | 9,40 | 0,26 | 2,27% |
| 2031-2035 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,09 | 1,81 | 1,90 | 2,64 | 50,69% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,20 | 3,06 | 3,26 | 6,40 | 55,70% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,05 | 6,06 | 6,11 | 3,55 | 30,84% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,25 | 9,12 | 9,37 | 0,29 | 2,51% |

Таблица 2.3.2 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей (Вариант 2)

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,12 | 1,36 | 1,48 | 3,06 | 58,73% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,27 | 3,06 | 3,33 | 6,33 | 55,06% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,0752 | 6,06 | 6,14 | 3,52 | 30,66% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,3452 | 9,12 | 9,47 | 0,19 | 1,69% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,89 | 0,79 | 0,02 | 0,77 | 0,10 | 0,48 | 0,58 | 0,19 | 21,90% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,40 | 0,36 | 0,01 | 0,35 | 0,018 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 60,21% |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 1,77 | 1,58 | 0,03 | 1,55 | 0,008 | 0,038 | 0,05 | 1,50 | 84,65% |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,11 | 1,50 | 1,61 | 2,93 | 56,34% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,24 | 3,06 | 3,30 | 6,36 | 55,30% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,07 | 6,06 | 6,13 | 3,53 | 30,73% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,31 | 9,12 | 9,43 | 0,23 | 1,99% |
| БМК 1,5 МВт | 1,29 | 1,29 | 0,01 | 1,28 | 0,09 | 0,53 | 0,62 | 0,66 | 51,29% |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,10 | 1,65 | 1,75 | 2,79 | 53,67% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,22 | 3,06 | 3,28 | 6,38 | 55,51% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,06 | 6,06 | 6,12 | 3,54 | 30,79% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,28 | 9,12 | 9,40 | 0,26 | 2,27% |
| БМК 1,5 МВт | 1,29 | 1,29 | 0,01 | 1,28 | 0,078 | 0,64 | 0,72 | 0,56 | 43,73% |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 5,20 | 4,63 | 0,09 | 4,54 | 0,09 | 1,81 | 1,90 | 2,64 | 50,69% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (сторонний потребитель) | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,20 | 3,06 | 3,26 | 6,40 | 55,70% |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» (Для нужд АО «Инвест Алмаз-Холдинг») | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,05 | 6,06 | 6,11 | 3,55 | 30,84% |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 11,50 | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 0,25 | 9,12 | 9,37 | 0,29 | 2,51% |
| БМК 1,5 МВт | 1,29 | 1,29 | 0,01 | 1,28 | 0,070 | 0,77 | 0,84 | 0,44 | 34,45% |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энерии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП « Газовые котельные» | 0,90 | 1,36 | 1,51 | 10,00 | 1,10 | 1,23 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,56 | 3,06 | 5,46 | 54,64 | 18,44 | 20,67 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,29 | 6,06 | 21,10 | 210,95 | 1,33 | 1,49 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,09 | 9,12 | 97,41 | 974,13 | 0,43 | 0,49 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,03 | 0,48 | 19,16 | 191,59 | 0,12 | 0,13 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании городское поселение поселок Красное-на-Волге в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения п. Красное-на-Волге используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура, Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге (Вариант 1)

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 1,57 | 87,86 | 0,2196 | 0,48 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,59 | 32,48 | 0,0812 | 0,18 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,60 | 4,34 | 0,0109 | 0,02 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,12 | 2,29 | 0,0057 | 0,01 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,08 | 0,92 | 0,0023 | 0,01 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,70 | 94,79 | 0,2370 | 0,52 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,55 | 32,36 | 0,0809 | 0,18 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,84 | 102,54 | 0,2564 | 0,56 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,52 | 32,26 | 0,0806 | 0,18 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,99 | 111,19 | 0,2780 | 0,61 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,49 | 32,16 | 0,0804 | 0,18 |

Таблица 3.1.2 – Баланс теплоносителя муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге (Вариант 2)

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 1,57 | 87,86 | 0,2196 | 0,48 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,59 | 32,48 | 0,0812 | 0,18 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,60 | 4,34 | 0,0109 | 0,02 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,12 | 2,29 | 0,0057 | 0,01 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,08 | 0,92 | 0,0023 | 0,01 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,70 | 94,79 | 0,2370 | 0,52 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,55 | 32,36 | 0,0809 | 0,18 |
| БМК 1,5 МВт | 0,63 | 4,58 | 0,0114 | 0,03 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,84 | 102,54 | 0,2564 | 0,56 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,52 | 32,26 | 0,0806 | 0,18 |
| БМК 1,5 МВт | 0,73 | 5,29 | 0,0132 | 0,03 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,99 | 111,19 | 0,2780 | 0,61 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,49 | 32,16 | 0,0804 | 0,18 |
| БМК 1,5 МВт | 0,85 | 6,16 | 0,0154 | 0,03 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (Вариант 1)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 87,86 | 1,76 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,48 | 0,65 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 4,34 | 0,09 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 2,29 | 0,05 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,92 | 0,02 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 94,79 | 1,90 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,36 | 0,65 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 102,54 | 2,05 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,26 | 0,65 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 111,19 | 2,22 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,16 | 0,64 |

Таблица 3.1.4 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (Вариант 2)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 87,86 | 1,76 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,48 | 0,65 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 4,34 | 0,09 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 2,29 | 0,05 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,92 | 0,02 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 94,79 | 1,90 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,36 | 0,65 |
| БМК 1,5 МВт | 4,58 | 0,09 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 102,54 | 2,05 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,26 | 0,65 |
| БМК 1,5 МВт | 5,29 | 0,11 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 111,19 | 2,22 |
| Итого АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 32,16 | 0,64 |
| БМК 1,5 МВт | 6,16 | 0,12 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В Мастер-плане сформирован 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает изменение существующей системы теплоснабжения с  ликвидацией 3 источников теплоснабжения и реконструкцией оставшихся источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Схемой предусматривается так же:

- Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы.

- Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников.

- Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе.

Также  необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей и применение дизель-генераторной установки (уже имеется) на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО городское поселение поселок Красное-на-Волге предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Организация теплоснабжения МО городское поселение поселок Красное-на-Волге,  обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

- Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

- Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

- Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы.

- Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников.

- Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе.

- Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Городского поселения поселок Красное-на-Волге предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает изменение существующей системы теплоснабжения с  ликвидацией 3 источников теплоснабжения и строительство новой Водогрейной блочно-модульной котельной 1,5 МВт «БМК-1,5», работающей на природном газе, производства ООО "ПКТ", которое расположено в г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, д. 4, корп. 2, номинальной теплопроизводительностью данной модели — 1,29 Гкал/ч, а также реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Схемой предусматривается так же:

- Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы.

- Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников.

- Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе.

Также  необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей и применение дизель-генераторной установки (уже имеется) на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО городское поселение поселок Красное-на-Волге предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Организация теплоснабжения МО городское поселение поселок Красное-на-Волге,  обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

- Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

- Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы.

- Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников.

- Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе.

- Строительство новой Водогрейной блочно-модульной котельной 1,5 МВт «БМК-1,5», работающей на природном газе, производства ООО "ПКТ", которое расположено в г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, д. 4, корп. 2, номинальной теплопроизводительностью данной модели — 1,29 Гкал/ч

- Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

- Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя участков сетей котельной, благодаря перемычкам между сетями теплоснабжения, будет обеспечена возможность подключения абонентов одной котельной к другой.

При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Модульная котельная БМК-1,5

| Мощность, МВт | 2 |
| --- | --- |
| Площадь отопления, м2 | 20000 |
| Количество модулей, шт | 2-3 |
| Вид топлива | Газ, дизель |
| Гарантия, мес. | 24 |

Подробнее о модульных котельных

Блочно-модульная котельная 1,5 МВт – полноценная автономная тепловая система, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение жилых домов, промышленных и коммерческих объектов. Отдельные блоки – это полностью укомплектованные с завода модули, которые могут использоваться как самостоятельно, так и объединяться по несколько единиц для получения необходимой тепловой мощности.

Модульные котельные могут применяться для обслуживания как одного объекта, так и целого района или даже небольшого населенного пункта.

По месту расположения котельные бывают трех типов:

- отдельностоящие;

- пристроенные к уже имеющимся строениям;

- крышные.

- встроенные

Между собой котельные 1,5 МВт отличаются типом теплоносителя. Могут вырабатываться:

- горячая вода;

- пар;

- комбинированный теплоноситель: горячая вода и пар.

Преимущества модульной котельной 1.5 МВт

- с завода выпускаются готовые модули, собираемые в полноценную котельную на объекте;

- дымовые трубы также изготавливаются заводским способом и доставляются на объект готовыми к монтажу;

- минимальные временные затраты на монтаж и запуск оборудования;

- компактные габаритные размеры, позволяющие размещать котельные на объектах с ограниченным свободным местом;

- на разработку проекта и изготовление модулей для блочной котельной 1,5 МВт уходит минимум времени в сравнении с другими типами котельных такой же мощности;

- возможность модернизации котельной в любое время посредством добавления или замены отдельных модулей;

- поддерживается полностью автономная работа без обслуживающего персонала

- контроль осуществляется автоматической системой телеметрии и диспетчеризации;

- есть возможность размещения и безопасного использования в сейсмически активных районах;

- для работы котельной 1,5 МВт могут использоваться различные виды топлива;

- возможность дистанционного управления работой узлов котельной и мониторинг ее рабочих параметров;

- экономичность – системы экономно расходуют топливо, затраты на техническое обслуживание минимальны;

- простота и оперативность монтажных и наладочных работ – запуск котельной возможен в день ее установки.

Комплектация блочно-модульной котельной

С завода модули оснащаются всем необходимым оборудованием, оснасткой и запорной арматурой, необходимой для полноценного функционирования. Базовая комплектация включает:

- модульное строение (металлический каркас, утепленные сэндвич-панели, крыша);

- котлы (их количество зависит от необходимой тепловой мощности);

- горелки;

- система подачи топлива;

- запорно-регулирующая арматура, измерительные устройства;

- система водоподготовки;

- устройства учета потребления воды, электричества, тепловой энергии;

- система дымоудаления и вентиляции;

- сигнализация (пожарная, охранная);

- система автоматизации (диспетчеризация, контроль рабочих параметров, удаленное управление, прочее).

В зависимости от функциональных потребностей комплектация котельной 1,5 МВт может меняться. Опционально можно заказать:

- насосное и теплообменное оборудование для каждого контура;

- бойлер или теплообменник для горячего водоснабжения;

- газорегуляторный пункт;

- коммерческий узел учёта газа;

- склад жидкого топлива любого объёма;

- систему удаленного контроля с визуализацией получаемой информации;

- комплекс видеонаблюдения;

- операторская с санузлом для обслуживающего персонала

Перечисленные узлы легко интегрируются в уже функционирующую котельную, не требуя ее остановки. Монтаж новых узлов происходит за короткий промежуток времени.

Виды топлива для блочной котельной 1,5 МВт

Блочно-модульные котельные – это универсальные теплогенерирующие системы, способные работать на разных видах топлива:

- газообразное: магистральный природный газ, сжиженные углеводородные газы;

- твердое топливо: уголь, дрова, торф, брикеты, различные отходы деревообработки (загрузка топлива и удаление золы может осуществляться вручную или посредством механизированных систем);

- жидкое: дизтопливо, мазут, нефть, керосин;

- комбинированное: используется два типа топлива – основное и резервное (магистральный/сжиженный газ либо дизтопливо; сжиженный газ либо дизтопливо/мазут).

Автоматизация котельных

Безопасная и надежная работа блочно-модульных котельных 1,5 МВт обеспечивается за счет полной автоматизации всех рабочих процессов. Это позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию оборудования без необходимости вмешательств обслуживающего персонала – контроль и управление происходит через удаленный диспетчерский пульт. Система автоматики котельной способна поддерживать следующие функции:

- запуск и остановка котлов;

- регулирование процесса подачи теплоносителя и горячей воды в систему ГВС;

- управление всеми насосами (теплосети, котлов, ГВС, подпитки);

- регулирование температуры в сети теплоснабжения в зависимости от погодных условий, а также в сети горячего водоснабжения;

- каскадное управление котлами в котельных, где их установлено несколько штук;

- автоматическое управление работой клапана подачи газа или жидкого топлива;

- контроль состава воздуха внутри котельной и оповещение об утечке природного газа или паров топлива, безопасная остановка котельной при аварийных ситуациях;

- поддержка работы охранной и пожарной сигнализации;

- передача телеметрических данных о работе котельной на диспетчерский пункт.

Оптимальным решением для автоматизации блочно-модульной котельной 1,5 МВт считается использование как простых релейных схем, так и промышленных контроллеров на основе современных микропроцессоров. Они гарантируют надежную работу всей автоматики и возможность поддержки многопоточных задач. Управление осуществляется посредством специализированного программного обеспечения. Контроль и мониторинг состояние систем котельной может совершаться через интернет.

Область применения блочно-модульных котельных

Модульная котельная 1,5 МВт получила широкое практическое применение как среди коммунальных служб, так и коммерческих предприятий. С помощью таких котельных обеспечивается подача тепловой энергии и горячей воды в жилые здания, административные и коммунальные учреждения, на производственные объекты. Кроме основной функции – отопление и ГВС – котельные эффективно используются для поддержки различных технологических процессов, где требуется тепловая энергия, горячая вода и пар.

Монтаж модульной котельной 1,5 МВт

Установка блочно-модульных котельных предусматривает их монтаж, подключение к сетям водо-, газо- и теплоснабжения объекта, а также к канализации. Перечисленные работы могут проводиться специалистами, имеющими допуск СРО и соответствующую аттестацию Ростехнадзора. Монтаж котельных состоит из нескольких этапов:

- осмотр и приемка монтажной площадки, на которой будет размещаться котельная;

- проверка технической возможности подключения к инженерным сетям;

- доставка в г. Ростов-на-Дону и другие города к месту сборки отдельных узлов и элементов;

- монтаж модулей и их сборка в функциональные блоки;

- подключение блоков между собой и к инженерным сетям;

- монтаж дымовых труб заводской готовности;

- наладка оборудования, проверка рабочих параметров, запуск котельной в работу.

Таблица 4.1.1 – Технические характеристики водогрейной блочно-модульной котельной 1,5 МВт

| Тип котельной по теплоносителю | Водогрейная |
| --- | --- |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 10000 х 6000 х 3300 |
| Расход газа, м3/ч: | 165,0 |
| Мощность электрооборудования, кВт: | 15,5 |
| Тепловая мощность, МВт: | 1,5 |
| Площадь отопления, м2 | 15000 |
| Номинальная теплопр-ть, кВт | 1500 |
| Расчетная тепловая нагрузка, кВт | 1477,5 |
| Количество модулей котельной, шт. | 2-3 |
| Давление, не более (в скобках - с применением разделительных теплообменников), МПа | 0,5 (1,6) |
| Назначение | отопление, вентиляция, ГВС, технология |
| Автоматика | каскад, погодное регулирование |
| Диспетчеризация | GSM, радио, Internet |
| КПД, не менее (в скобках - с трёхходовыми котлами), % | 92 (93,5) |
| Наличие ГВС (подогрев воды для горячего водоснабжения) | Да (опция) |
| Подогреватель горячей воды, тип | Теплообменник |
| Параметры теплоносителя, 0C | До 115 |
| Блок с бытовыми помещениями | Да (опция) |
| Температура перед котлом, не менее 0C | 60 |
| Напряжение присоединяемой электросети, В | 380 |
| Категория котельной по надежности электроснабжения | не менее II |
| Высота дымовой трубы не менее, м | 5 |
| Марка котельной | Thermarus 1500 |

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В данный момент  наиболее приоритетный вариант перспективного развития систем теплоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге не определен.  Рассматриваются оба  варианта.

1 вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение

Существующая централизованная система теплоснабжения п. Красное-на-Волге сохраняется. Основным источником теплоснабжения для жилой застройки, объектов общественно-деловой и объектов культуры и здравоохранения, являются существующая котельные. Предложения по строительству источника теплоснабжения отражен в Варианте №2 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Таблица 5.1.1 – Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения до конца периода действия схемы теплоснабжения (15 лет)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители п. Красное-на-Волге находятся в зоне действия существующего источника теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. Предложения по реконструкции существующего источника теплоснабжения отражен в Варианте Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусматривается.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует 5 источников теплоснабжения.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предусматривается Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы.  Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников. Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 95-70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен в таблице.

Таблица 5.8.1 Температурный график котельной АО «Инвест Алмаз-Холдинг»

| Наружная температурв, °C | Температура в прямой теплосети,. °C | Температура в обратной теплосети,. °C |
| --- | --- | --- |
| +8 | 54 | 47 |
| +7 | 54 | 47 |
| +6 | 55 | 47 |
| +5 | 56 | 48 |
| +4 | 56 | 48 |
| +3 | 56 | 48 |
| +2 | 57 | 49 |
| +1 | 57 | 49 |
| 0 | 58 | 50 |
| -1 | 58 | 50 |
| -2 | 59 | 50 |
| -3 | 60 | 51 |
| -4 | 60 | 51 |
| -5 | 61 | 52 |
| -6 | 62 | 52 |
| -7 | 63 | 53 |
| -8 | 63 | 53 |
| -9 | 64 | 54 |
| -10 | 64 | 54 |
| -11 | 65 | 55 |
| -12 | 66 | 56 |
| -13 | 67 | 57 |
| -14 | 68 | 57 |
| -15 | 68 | 57 |
| -16 | 69 | 58 |
| -17 | 70 | 58 |
| -18 | 70 | 58 |
| -19 | 71 | 59 |
| -20 | 72 | 60 |
| -21 | 72 | 60 |
| -22 | 73 | 60 |
| -23 | 74 | 61 |
| -24 | 75 | 62 |
| -25 | 75 | 62 |
| -26 | 76 | 62 |
| -27 | 77 | 63 |
| -28 | 77 | 63 |
| -29 | 78 | 64 |
| -30 | 79 | 65 |
| -31 | 80 | 66 |

Таблица 5.8.2  - Температурный график котельной ООО «Теплогазсервис»

| температура воздуха | температура под.тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |
| 9 | 40,4 | 35,1 |
| 8 | 41,3 | 35,7 |
| 7 | 42,3 | 36,3 |
| 6 | 43,3 | 36,9 |
| 5 | 44,2 | 37,5 |
| 4 | 45,2 | 38,1 |
| 3 | 46,2 | 38,8 |
| 2 | 47,1 | 39,4 |
| 1 | 48,1 | 40,0 |
| 0 | 49,1 | 40,6 |
| -1 | 50,0 | 41,2 |
| -2 | 51,0 | 41,8 |
| -3 | 52,0 | 42,4 |
| -4 | 52,9 | 43,0 |
| -5 | 53,9 | 43,6 |
| -6 | 54,9 | 44,2 |
| -7 | 55,8 | 44,8 |
| -8 | 56,8 | 45,4 |
| -9 | 57,8 | 46,0 |
| -10 | 58,7 | 46,6 |
| -11 | 59,7 | 47,3 |
| -12 | 60,7 | 47,9 |
| -13 | 61,6 | 48,5 |
| -14 | 62,6 | 49,1 |
| -15 | 63,6 | 49,7 |
| -16 | 64,5 | 50,3 |
| -17 | 65,5 | 50,9 |
| -18 | 66,5 | 51,5 |
| -19 | 67,4 | 52,1 |
| -20 | 68,4 | 52,7 |
| -21 | 69,4 | 53,3 |
| -22 | 70,3 | 53,9 |
| -23 | 71,3 | 54,5 |
| -24 | 72,3 | 55,1 |
| -25 | 73,2 | 55,8 |
| -26 | 74,2 | 56,4 |
| -27 | 75,2 | 57,0 |
| -28 | 76,1 | 57,6 |
| -29 | 77,1 | 58,2 |
| -30 | 78,1 | 58,8 |
| -31 | 79,0 | 59,4 |
| -32 | 80,0 | 60,0 |

Таблица 5.8.3  - Температурный график котельных МУП « Газовые котельные»

| ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | ТЕМПЕРАТУРА В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ | ТЕМПЕРАТУРА В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | ТЕМПЕРАТУРА В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ | ТЕМПЕРАТУРА В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 8 | 42 | 36 | - 13 | 72 | 56 |
| + 7 | 44 | 38 | - 14 | 73 | 57 |
| + 6 | 45 | 30 | - 15 | 75 | 58 |
| + 5 | 47 | 40 | - 16 | 76 | 53,5 |
| + 4 | 48 | 41 | - 17 | 78 | 59,6 |
| + 3 | 50 | 42 | - 18 | 79 | 60 |
| + 2 | 51 | 43 | - 19 | 80 | 61 |
| + 1 | 54 | 44 | - 20 | 81 | 62 |
| 0 | 55 | 45 | - 21 | 83 | 62,5 |
| - 1 | 56 | 45,5 | - 22 | 84 | 63 |
| - 2 | 57 | 46 | - 23 | 85 | 64 |
| - 3 | 58 | 47 | - 24 | 86 | 65 |
| - 4 | 60 | 48 | - 25 | 88 | 66 |
| - 5 | 62 | 49 | - 26 | 89 | 66,5 |
| - 6 | 63 | 50 | - 27 | 90 | 67 |
| - 7 | 64 | 51 | - 28 | 92 | 67,5 |
| - 8 | 65 | 52 | - 29 | 93 | 68 |
| - 9 | 66 | 53 | - 30 | 94 | 69 |
| - 10 | 68 | 53,5 | - 31 | 95 | 70 |
| - 11 | 69 | 54 |  |  |  |
| - 12 | 71 | 56 |  |  |  |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей выполнять по факту исполнения мероприятий по их строительству.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрена.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации сценария развития системы теплоснабжения п. Красное-на-Волге.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения п. Красное-на-Волге по выбранному варианту рассмотренных выше.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1  – Существующие и перспективные топливные балансы (Вариант 1)

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 1,57 | 1,36 | 4161,61 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 671,74 | 582,10 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,59 | 9,12 | 18436,81 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 2 975,95 | 2578,81 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,60 | 0,48 | 1328,35 | Уголь | 256 | 4300 | 1103,55 | 717,31 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,12 | 0,09 | 432,91 | Уголь | 320 | 4300 | 359,65 | 233,77 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,08 | 0,04 | 116,57 | Уголь | 278 | 4300 | 96,84 | 62,95 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,70 | 1,50 | 5543,64 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 895 | 775,41 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,55 | 9,89 | 18134,08 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 2927 | 2536,47 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,84 | 1,65 | 5575,73 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 900 | 779,89 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,52 | 9,92 | 18075,09 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 3100 | 2685,96 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,99 | 1,81 | 5661,50 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 914 | 791,89 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,49 | 9,95 | 18022,00 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 3090 | 2678,07 |

Таблица 8.1.1  – Существующие и перспективные топливные балансы (Вариант 2)

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 1,57 | 1,36 | 4161,61 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 671,74 | 582,10 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,59 | 9,12 | 18436,81 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 2 975,95 | 2578,81 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,60 | 0,48 | 1328,35 | Уголь | 256 | 4300 | 1103,55 | 717,31 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,12 | 0,09 | 432,91 | Уголь | 320 | 4300 | 359,65 | 233,77 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,08 | 0,04 | 116,57 | Уголь | 278 | 4300 | 96,84 | 62,95 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,70 | 1,50 | 5543,64 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 895 | 775,41 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,55 | 9,89 | 18134,08 | Природный газ | 161,41 | 8157 | 2927 | 2536,47 |
| БМК 1,5 МВт | 0,63 | 0,53 | 1401,71 | Природный газ | 161 | 8157 | 196 | 169,90 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,84 | 1,65 | 5997,20 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 968 | 838,85 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,52 | 9,92 | 18075,09 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 3100 | 2685,96 |
| БМК 1,5 МВт | 0,73 | 0,64 | 1619,40 | Природный газ | 161 | 8157 | 227 | 196,28 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 1,99 | 1,81 | 6503,18 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 1050 | 909,62 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 9,49 | 9,95 | 18022,00 | Природный газ | 161,410 | 8157 | 3090 | 2678,07 |
| БМК 1,5 МВт | 0,85 | 0,77 | 1886,44 | Природный газ | 161 | 8157 | 264 | 228,65 |

Таблица 8.1.3 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .МУП « Газовые котельные», АО «Инвест Алмаз-Холдинг», ООО «Теплогазсервис» (Вариант 1)

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки,т/сут | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 0,13 | 0,11 | 2,70 | 8,09 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,57 | 0,50 | 11,95 | 35,84 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,21 | 0,14 | 3,32 | 9,97 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,07 | 0,05 | 1,08 | 3,25 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,17 | 0,15 | 3,59 | 10,78 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,57 | 0,49 | 11,75 | 35,26 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,17 | 0,15 | 3,61 | 10,84 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,60 | 0,52 | 12,44 | 37,33 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,18 | 0,15 | 3,67 | 11,01 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,60 | 0,52 | 12,41 | 37,22 |

Таблица 8.1.4 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .МУП « Газовые котельные», АО «Инвест Алмаз-Холдинг», ООО «Теплогазсервис» (Вариант 2)

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки,т/сут | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| МУП « Газовые котельные» | 0,13 | 0,11 | 2,70 | 8,09 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,57 | 0,50 | 11,95 | 35,84 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Ленина, д. 37г | 0,21 | 0,14 | 3,32 | 9,97 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Фрунзе, 20 а | 0,07 | 0,05 | 1,08 | 3,25 |
| ООО «Теплогазсервис» ул. Луначарского, д. 12 а | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| 2021-2025 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,17 | 0,15 | 3,59 | 10,78 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,57 | 0,49 | 11,75 | 35,26 |
| БМК 1,5 МВт | 0,04 | 0,03 | 0,79 | 2,36 |
| 2026-2030 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,19 | 0,16 | 3,89 | 11,66 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,60 | 0,52 | 12,44 | 37,33 |
| БМК 1,5 МВт | 0,04 | 0,04 | 0,91 | 2,73 |
| 2031-2036 годы |
| МУП « Газовые котельные» | 0,20 | 0,18 | 4,21 | 12,64 |
| АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 0,60 | 0,52 | 12,41 | 37,22 |
| БМК 1,5 МВт | 0,05 | 0,04 | 1,06 | 3,18 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является древесная щепа.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Основное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Газ природный | Уголь |
| Марка топлива |  |  |
| Поставщик топлива | ООО «Новатэк-Кострома» |  |
| Способ доставки на котельную |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  |  |
| Периодичность поставки |  |  |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (1 Вариант)

| Описание мероприятий | 2022-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация теплоснабжения МО городское поселение поселок Красное-на-Волге, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии | 12000 | 12000 | 24000 |
| Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР; | 1200 | 1200 | 2400 |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 550 |  | 550 |
| Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы. | *ПСД |  | *ПСД |
| Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников. | *ПСД |  | *ПСД |
| Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе. | *ПСД |  | *ПСД |
| Итого | 13750 | 13200 | 26950 |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | 2800 | 2800 | 5600 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 2800 | 2800 | 5600 |
| Итого | 16550 | 16000 | 32550 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (2 Вариант)

| Описание мероприятий | 2022-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация теплоснабжения МО городское поселение поселок Красное-на-Волге, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии | 12000 | 12000 | 24000 |
| Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР; | 1200 | 1200 | 2400 |
| Ликвидация угольной котельной на ул. Луначарского д.12А до 2024 года в связи с отсутствием отапливаемого жилого фонда и социальной сферы. | *ПСД |  | *ПСД |
| Ликвидация угольной котельной ул. Ленина д.37Г до 2024 года с подключением абонентов путем организации индивидуальных тепловых источников. | *ПСД |  | *ПСД |
| Ликвидация угольной котельной на ул. Фрунзе д.20А с установкой котла наружного размещения на газовом топливе. | *ПСД |  | *ПСД |
| ˗ Строительство новой Водогрейной блочно-модульной котельной 1,5 МВт «БМК-1,5», работающей на природном газе, производства ООО "ПКТ", которое расположено в г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, д. 4, корп. 2, номинальной теплопроизводительностью данной модели — 1,29 Гкал/ч | 7800 |  | 7800 |
| Доставка БМК 5% | 390 |  | 390 |
| Монтаж, пусконаладка БМК 20% | 1560 |  | 1560 |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 550 |  | 550 |
| Итого | 23500 | 13200 | 36700 |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | 2800 | 2800 | 5600 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 2800 | 2800 | 5600 |
| Итого | 26300 | 16000 | 42300 |

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Постановлением администрация городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского  муниципального района Костромской области   от 13 апреля 2022 г. № 93 присвоен статус единой теплоснабжающей организации МУП «Газовые котельные»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского поселения, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании городское поселение поселок Красное-на-Волге критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет МУП «Газовые котельные».

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Постановлением администрация городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского  муниципального района Костромской области   от 13 апреля 2022 г. № 93 присвоен статус единой теплоснабжающей организации МУП «Газовые котельные»

Система теплоснабжения МУП «Газовые котельные», охватывает территорию п. Красное-на-Волге. Теплоснабжение обеспечивается от котельной, которая находится в муниципальной собственности и эксплуатируется МУП «Газовые котельные, при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Постановлением администрация городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского  муниципального района Костромской области   от 13 апреля 2022 г. № 93 присвоен статус единой теплоснабжающей организации МУП «Газовые котельные»

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения

Постановлением администрация городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского  муниципального района Костромской области   от 13 апреля 2022 г. № 93 присвоен статус единой теплоснабжающей организации МУП «Газовые котельные»

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В муниципальном образовании городское поселение поселок Красное-на-Волге теплоснабжение осуществляется от 5 источников тепловой энергии.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге, бесхозяйные сети не выявлены.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения обеспечена природным (сетевым) газом.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межгрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге  не осуществляется.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, городского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

# Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Древесная щепа и древесная щепа (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.