Схема теплоснабжения

городского поселения поселка красное-на-волге

красносельского муниципального района костромской области

ИП Сизов О.Н.                                                (Сизов О.Н.)

(подпись лица, разрабатывающего проект схемы теплоснабжения и печать организации)

Глава городского поселения

Красное-на-Волге                                      (Недорезов В.Н.)

(должность и подпись руководителя организации, заказавшей разработку проекта схемы теплоснабжения, или уполномоченного им  лица)

Вологда, 2013 год

Заказчик:

Администрация   городского   поселения  Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, Костромской области в лице Главы городского поселения  Недорезова Владимира Николаевича

Юридический адрес: 157940, Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, Красная площадь, д.11;

Фактический адрес: 157940, Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, Красная площадь, д.11;

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Сизов Олег Николаевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д.17, кв 202

Фактический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д.32, офис 3

Свидетельство саморегулируемой организации по проведению энергетических обследований №  СРО-Э-033/036

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление……………………………………………………………………………

Проект: Основание для разработки  и основные положения …………….…………

Общие сведения о городском поселении …………………………..…………….…

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Красное-на-Волге   ….…………………………………………………………………

Существующее состояние систем теплоснабжения ……………………….

Раздел 1, пункт 1 ………………………………………………………………

Раздел 1, пункт 2 ………………………………………………………………

Раздел 1, пункт 3 ………………………………………………………………

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……………………………

Раздел 2, пункт 1 ………………………………………………………………

Раздел 2, пункт 2 ………………………………………………………………

Раздел 2, пункт 3 ………………………………………………………………

Раздел 2, пункт 4 ………………………………………………………………

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………………...……….

Раздел 3, пункт 1 ………………………………………………………………

Раздел 3, пункт 2 ……………………………………………………………....

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии……………………………………

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………..……………..

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………….

Раздел  8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации…….

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……..………………………………………………………………..

Раздел  10.  Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………….........

Заключение ………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ

«Схема теплоснабжения городского поселения Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района Костромской области»

Основания для разработки и основные положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения Красное-на-Волге является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Генеральный план городского поселения Красное-на-Волге, выполненный ЗАО Проектно-инвестиционная компания «ПРОЕКИНВЕСТ»

- Договор  № 9/09-13 от «24» сентября 2013 г. между Администрацией городского поселения поселка Красное-на-Волге и ИП Сизов Олег Николаевич.

Общие положения:

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности, произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- надежное обеспечение жителей городского поселения п. Красное-на-Волге тепловой энергией;

- строительство новых объектов общественного, производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения городского поселения п. Красное-на-Волге;

- улучшение качества жизни за последнее время обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Проектирование системы теплоснабжения городского поселения п. Красное-на-Волге представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на 15-летний период.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

При разработке схемы в качестве базового года  принят 2012 год с выделением этапов 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2022, 2023-2027 года.

Общие сведения о городском поселении пос. Красное-на-Волге.

Кра́сное-на-Во́лге — посёлок городского типа, административный центр Красносельского района Костромской области России. Расположен на левом берегу реки Волги, в 35 километрах к юго-востоку от областного центра – г.Костромы. Население 7797 жителей (2010 год). Динамика численности населения по годам:

| Численность населения пос. Красное-на-Волге по годам |
| --- |
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2013 |
| 5732 | 6797 | 8143 | 8598 | 8162 | 7797 | 7854 |

Первое упоминание о селе Красное в исторических документах относится к 1569 году, когда село принадлежало Борису Годунову. В начале  XIX века Красное с деревнями принадлежало князьям Вяземским, в том числе поэту Петру Андреевичу Вяземскому. В 1929 году село получило статус районного центра, а в в 1957 году было преобразовано в рабочий поселок Красное-на Волге. Местоположение поселка и района на карте Костромской области приведено ниже:

Основную известность село Красное в свое время получило как центр ювелирного промысла. К концу XIX века продукция Красносельских ювелирных мастеров встречалась на всех крупных ярмарках России. Основной ассортимент был ориентирован на представителей небогатых слоев населения — недорогие медные и серебряные украшения, крестики и образа. Ювелирный промысел был развит и в близлежащих деревнях, причём каждая ориентировалась на определённый вид изделий. В 1904 году была основана Художественно-ремесленная учебная мастерская золото-серебряного дела, положившая начало выработке техники «красносельской скани». Дальнейшее развитие промысел получил в промышленных масштабах с образованием  Красносельского ювелирного завода.

Красносельский ордена «Знак Почета» ювелирный завод (ОАО «Красносельский Ювелирпром») — старейший в России ювелирный завод, один из крупнейших российских отраслевых предприятий России. Завод расположен в посёлке Красное-на-Волге Костромской области и является основой экономики поселка и района. Завод единственный из ювелирных заводов в России (СССР) награждён Орденом «Знак Почета». На предприятии работает более тысячи человек. Завод входит в состав Ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» и является ее главной производственной базой . При заводе работает музей.

Ювелирные изделия предприятия (филигранные броши из серебряного кружева, ажурные подстаканники, украшенные вставками из эмали, легкие шкатулки, дамские аксессуары) были представлены на Всемирной выставке в Париже в 1937 году и удостоены золотой медали.

В прошлом году «Красносельский ювелирпром» стал единственной российской компанией, которая экспортировала 30 процентов своей продукции за рубеж.

Климатические характеристики пос. Красное-на-Волге соответствуют умеренно-континентальному климату с достаточно жесткими зимними условиями, требующими повышенного внимания к организации теплоснабжения городского поселения. В соответствии со СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» климатические характеристики поселка определяются по г. Костроме. Приведем основные климатические характеристики, относящиеся к холодному времени года (отопительному периоду):

- t º воздуха наиболее холодной 5-дневки обеспеченностью 0,98 – минус 34ºС, обеспеченностью 0,92 – минус 31ºС;

- среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,5 градуса;

- средняя температура отопительного периода – минус 3,9 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 222 дня;

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%;

- Количество атмосферных осадков за ноябрь-март – 169 мм;

- Преобладающее направление ветра зимой – Ю;

- Средняя скорость ветра в зимнее время – 4,9 м/сек.

Схематическое изображение (план) поселка Красное-на-Волге представлен на схеме 2 (см. ниже).

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  городского поселения Красное-на-Волге.

Существующее состояние:

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  городского поселения Красное-на-Волге осуществляется по смешанной схеме.  Большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы индивидуальными котельными на газовом топливе, общее количество таких котельных - 106. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические или газовые водонагреватели. Индивидуальная жилая застройка использует также автономные отопительные устройства на газовом или твердом топливе.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение имеется в основном в многоквартирной  и индивидуальной жилой застройке повышенной комфортности и крупных зданиях производственного и  общественного назначения, источником тепловой энергии для которых является газовая котельная   ОАО «Красносельский ювелирпром».

Источником теплоснабжения для  ряда многоквартирных жилых домов и зданий общественной застройки является газовая котельная  МУП «Газовые котельные» с присоединенными тепловыми сетями. Услуги горячего водоснабжения не оказываются.

Часть жилого фонда и ряд общественных зданий, в том числе комплекс Центральной районной больницы отапливаются от угольных котельных с присоединенными сетями, обслуживаемых ООО «Костроматеплоремонт».

Таким образом, характеризуя существующее состояние по организации теплоснабжения городского поселения Красное-на-Волге, можно резюмировать следующее:

- Услуги централизованного теплоснабжения в поселке Красное-на-Волге оказывают три организации:

- МУП «Газовые котельные» (мкрн. Восточный) с присоединенной максимальной тепловой нагрузкой  4,6 Гкал/час и протяженностью тепловых сетей 2 798 метров. Система – двухтрубная, закрытая;

- ОАО «Красносельский ювелирпром» (ул.Советская, 49) с присоединенной тепловой нагрузкой по коммунально-бытовому сектору (исключая производственную нагрузку) 2,98 Гкал/час и нагрузкой по ГВС  0,27 Гкал/час и общей протяженностью тепловых сетей 3 593 метра. (Тепловые сети за пределами предприятия обслуживаются МУП «Газовые котельные»). Система – двухтрубная, открытая, горячее водоснабжение обеспечивается за счет разбора теплоносителя;

- ООО «Костроматеплоремонт», обслуживает котельные, работающие на каменном угле с общей присоединенной нагрузкой 0,71 Гкал/час и протяженностью тепловых сетей  768 метров. Системы закрытые, услуги горячего водоснабжения не предоставляются.

2.  В поселке Красное-на-Волге  значительную долю в общем балансе теплоснабжения играют индивидуальные газовые котельные общественных зданий и организаций разных форм собственности. Общее количество таких котельных – 88 единиц с суммарной тепловой нагрузкой  3,56_ Гкал/час и годовым потреблением газа _1 513,0___ тыс.м³ в год ( _1746,0_ т.у.т. в год).

Раздел 1, пункт 1: Площадь строительных фондов и ее приросты по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные и производственные здания промышленных предприятий по этапам развития.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации городского поселения Красное-на-Волге, площадь существующих строительных фондов и приросты площади строительных фондов с учетом выбытия ветхих и изношенных площадей по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие 5-летние периоды развития представлены в таблице 1.1.

В базовом периоде, на начало 2012 года, площадь строительных фондов составила ___________ м²,

в том числе отапливаемых от централизованных источников (котельных) с использованием тепловых сетей _______________ м²,

остальные площади в размере ___________  м² отапливаются от автономных источников (котельных, печей) без использования передачи энергии по тепловым сетям.

Таблица 1.1. Прогноз динамики строительных фондов пос. Красное-на-Волге на период до 2026 г.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод площадей общественных зданий, кв.м. | 5 657 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 457 |
| Снос площадей общественных зданий, кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей общественных зданий, кв.м. | 5 657 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 457 |
| Абсолютный прирост площадей общественных зданий, кв.м. | 5 657 | 7 457 | 7 457 | 7 457 | 7 457 | 7 457 |  |
| Ввод площадей многоквартирных домов, кв.м. | 0 | 5 500 | 2 300 | 4 000 | 2 000 | 0 | 13 800 |
| Снос площадей многоквартирных домов, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей многоквартирных домов, кв.м. | 0 | 5500 | 2300 | 4000 | 2000 | 0 | 13800 |
| Абсолютный прирост площадей многоквартирных домов, кв.м. | 0 | 5 500 | 7 800 | 11 800 | 13 800 | 13 800 |  |
| Ввод площадей производственных зданий, кв.м. | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| Снос площадей производственных зданийй, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей производственных зданий, кв.м. | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| Абсолютный прирост площадей производственных зданий, кв.м. | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |  |
| ИТОГО: Ввод площадей, кв.м. | 5 657 | 7 300 | 3 700 | 4 000 | 2 000 | 0 | 22 657 |
| ИТОГО: Снос площадей, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: Прирост площадей, кв.м. | 5 657 | 7 300 | 3 700 | 4 000 | 2 000 | 0 | 22 657 |
| ИТОГО : Абсолютный прирост площадей , кв.м | 5 657 | 12 957 | 16 657 | 20 657 | 22 657 | 22 657 |  |

Раздел 1, пункт 2: Объемы потребления тепловой энергии (мощности, теплоносителя) и приросты потребления тепловой энергии (мощности, теплоносителя) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

По данным, предоставленным теплоснабжающими предприятиями выработка тепловой энергии в котельных, обеспечивающих централизованное  отопление и горячее водоснабжение составила:

Таблица 1.2.1

| Наименование котельной (теплоснабжающего предприятия) | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель м³/час |
|  | Отопление | ГВС | Потери | ГВС |
| Покупная теплоэнергия для нужд поселка у котельной ОАО «Красносельский ювелирпром» (факт 2012 г.) | 5 684,9 | 1 592,9 | 1 358,7 | 149,06 |
| Тепловая энергия, вырабатываемая котельной мкрн «Восточный» (МУП «Газовые котельные», факт 2012 г.) | 13 735,0 | 0,0 | Н.д. | - |
| Котельная ЦРБ (уголь, ООО «Костроматеплоремонт», факт 2013 г.) | 1 231,5 | 0,0 |  |  |
| Котельная 8-летней школы по ул. Луначарского (уголь, ООО «Костроматеплоремонт») | 419,3 | 0,0 |  |  |
| Котельная на ул.Фрунзе (уголь, ООО «Костроматеплоремонт») | 91,0 | 0,0 |  |  |
| Выработанная теплоэнергия индивидуальными встроенными газовыми котельными | 10 777,8 | Н.д. | 0,0 |  |
| ИТОГО: | 31 939,5 | 1 592,9 | 1 358,7 | 149,06 |

ИТОГО генерация ТЭ составляет 34 891,1 Гкал

Для обеспечения тепловой энергией намечаемых к строительству перспективных зон жилой застройки многоквартирными домами и строительства здания школы в кварталах, прилегающих к микрорайону «Восточный», планируется строительство новых тепловых сетей  протяженностью _1 880_ метров, реконструкция с увеличением  установленной тепловой мощности газовой котельной микрорайона «Восточный».

Перспективная застройка индивидуальными жилыми домами будет обеспечиваться теплом от индивидуальных встроенно-пристроенных газовых котлов без строительства новых котельных и тепловых сетей.

Планируемая динамика выработки тепловой энергии с разделением по зонам действия существующих и перспективных тепловых мощностей на каждом этапе прогнозирования (с учетом ГВС и потерь) представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 1.2.2

| Наименование котельной (теплоснабжающего предприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018– 2022 | 2023- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупная теплоэнергия для нужд поселка у котельной ОАО «Красносельский ювелирпром» (факт 2012 г.) | 8 636,5 | 8 640,0 | 8 640,0 | 8 640,0 | 8 640,0 | 8 640,0 | 8 640,0 |
| Тепловая энергия, вырабатываемая котельной мкрн «Восточный» (МУП «Газовые котельные», факт 2012 г.) | 13 735,0 | 14 657,0 | 15 043,0 | 15 713,0 | 15 713,0 | 16 049,0 | 16 049,0 |
| Котельная ЦРБ (уголь, ООО «Костроматеплоремонт», факт 2013 г.) | 1 231,5 | 1 240,0 | 1 250,0 | 1 500,0 Перевод на газ + подкл. ГВС | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Котельная 8-летней школы по ул. Луначарского (уголь, ООО «Костроматеплоремонт») | 419,3 | 420,0 | 410,0 (перевод на газ) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Котельная на ул.Фрунзе (уголь, ООО «Костроматеплоремонт») | 91,0 | 95,0 | - (ликвид) | - | - | - | - |
| Выработанная теплоэнергия индивидуальными встроенными газовыми котельными | 11 726,0 | 12 029,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 12 400,0 | 12 700,0 | 13 000,0 |
| ИТОГО: | 35 839,3 | 37 081,0 | 37 606,0 | 38 566,0 | 38 803,0 | 39 439,0 | 39 739,0 |

В настоящей таблице учтены планируемые на перспективу мероприятия:

- Реконструкция под перспективную застройку газовой котельной микрорайона «Восточный» в период 2015-2017 г.г.;

- Ликвидация особо убыточной угольной котельной на ул.Фрунзе с переводом 2-х отапливаемых объектов на использование индивидуальных газовых котлов в 2015 г.;

- Перевод на газ котельной 8-летней школы на ул. Луначарского в 2015 г.;

- Перевод на газ котельной ЦРБ на ул. Ленина с подключением нагрузки ГВС у части абонентов путем организации индивидуальных тепловых пунктов с теплообменниками ГВС в зданиях ЦРБ в 2016 г.;

- Развитие сети индивидуальных газовых котельных при реализации проектов малоэтажной застройки.

Раздел1, пункт 3: Объемы потребления тепловой энергии (мощности, теплоносителя) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений этих зон и (или) их перепрофилирования и изменения потребления тепловой энергии (мощности, теплоносителя) производственными объектами на каждом этапе.

Теплоснабжение промышленной зоны единственного крупного производственного объекта городского поселения Красное-на-Волге осуществляется от ведомственной котельной, несущей также и муниципальную нагрузку. В качестве основного производственного теплоносителя используется пар, который напрямую поступает в калориферы приточной вентиляции и в технологические установки. Контур отопления использует в качестве теплоносителя горячую воду, которая вырабатывается в паро-водяных теплообменниках котельной. Система отопления – двухтрубная открытая, производится отбор теплоносителя на нужды ГВС. Также имеется один водогрейный котел мощностью 1 МВт, рабочий контур которого замкнут на водо-водяной  теплообменник,  открытый внешний контур которого используется также для нужд отопления и ГВС.

Основные показатели, величины тепловых нагрузок и объемы производства и потребления тепловой энергии ведомственной котельной ОАО «КЮП» приведены в нижеследующих таблицах:

Таблица 1.3.1

| Собственник котельной | Марка котла | Тип котла | Кол-во котлов | Год уст-ки | Устан. мощн., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Красносельский Ювелирпром" | ДКВР 6,5-13 | паровой | 3 | 1976 г. | 3,55 |
|  |  |  |  | 1976 г. | 3,55 |
|  |  |  |  | 1982 г. | 3,55 |
|  | ЗиоСАБ -1000 | водогр. | 1 | 2009 г. | 0,86 |
| ИТОГО: | 4 |  | 11,51 |

Таблица 1.3.2

| Потребители |  | Отопл., Гкал | ГВС, Гкал | Тепл.пот., Гкал | ИТОГО: (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние потребители ТЭ котельной ОАО "Ювелирпром" |  | 5684,9 | 1592,9 | 1358,7 | 8636,5 |
| Мощность тепловой нагрузки | Гкал/ч |  | 3,25 |
| Показатели | Собств. нужды кот. | Отопл., Гкал | ГВС, Гкал | Тепл.пот., Гкал | ИТОГО: (Гкал) |
| Производственная площадка ОАО "Ювелирпром" | 677,3 | 10 062,7 | 804,9 | 515,5 | 12 060,4 |
| Мощность тепловой нагрузки (завод) | Гкал/ч |  |  |  | 6,06 |
| ИТОГО по котельной ОАО "Ювелирпром" | 677,3 | 15 747,6 | 2397,8 | 1874,2 | 20696,9 |
| Потери в сетях | Гкал |  | 1348,8 |  |
| Расход топлива (природный газ) в натуральном выражении | тыс.м³ | 2 828,50 | тыс.м³ /Гкал | 0,1367 |
| Расход топлива (природный газ) в пересчете на условное топливо | т.у.т. | 3264,09 | т.у.т./Гкал | 0,1577 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 11,51 |
| Подключенная тепловая нагрузка (макс) | Гкал/ч |  | 9,31 |

Изменения основных технико-экономических показателей, объемов выработки, установленной тепловой мощности и присоединенной нагрузки в настоящее время и на прогнозируемые этапы  не планируется.

Остальные предприятия имеют несущественные размеры и решают вопросы теплоснабжения самостоятельно путем использования индивидуальных котлов и водонагревателей.

Освоение новых производственных площадок на прогнозируемый период в настоящее время не планируется. Изменения планов, если таковые возникнут, будут учитываться корректировками схемы теплоснабжения.

Раздел 2.  Перспективные балансы располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  городского поселения  Красное-на-Волге.

Раздел2, пункт1. Определение радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии для существующих и перспективных зон действия каждого источника тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно их тепловой мощности  определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Q пот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q 100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Справочные данные по суммарным нормативным потерям на 100 м длины.

Таблица 2.1.1

Проведя расчеты по формуле (1) с учетом справочных данных таблицы 2.1.1, получим следующие результаты, представленные в таблице 2.1.2. Величину нормируемых потерь на 100 м длины определим как среднее арифметическое для трех приведенных способов прокладки.

Таблица 2.1.2

| D, мм | Q час, Гкал/ч | Q год, Гкал/год | Q пот.год, Гкал/год | Q 100, Гкал/год/100 м | L доп(10%),м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 0,07 | 179,9 | 18,0 | 29,20 | 62 |
| 76 | 0,16 | 411,2 | 41,1 | 34,85 | 118 |
| 89 | 0,23 | 580,8 | 58,1 | 37,60 | 155 |
| 108 | 0,4 | 1 028,0 | 102,8 | 41,84 | 246 |
| 133 | 0,72 | 1 850,4 | 185,0 | 49,18 | 376 |
| 159 | 1,16 | 2 981,2 | 298,1 | 54,19 | 550 |
| 219 | 2,71 | 6 964,7 | 696,5 | 69,50 | 1002 |
| 250 | 4,59 | 11 796,3 | 1 179,6 | 83,87 | 1406 |

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в таблице № 2.1.3.

Таблица 2.1.3

| Наименование источника тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «КЮП» | 720 | 750 |
| Котельная мкрн «Восточный» | 770 | 800 |
| Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | 172 | 160 |
| Котельная 8-летней школы | 150 | 246 |
| Котельная ул.Фрунзе | 45 | 160 |

Согласно этим данным большинство потребителей тепловой энергии  находятся в зонах эффективного теплоснабжения, небольшое превышение R эфф. имеется только у двух крайних потребителей ТЭ котельной ЦРБ, которое не имеет решающего значения, так как основные потребители данного объекта генерации ТЭ попадают в зону эффективности.

При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии в районе микрорайона «Восточный» следует учитывать, чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находилась в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

Раздел 2, пункт2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зонами действия  теплогенерирующих источников городского поселения Красное-на-Волге являются прилегающие объекты, подключенные к тепловым сетям котельной. В настоящий момент имеется 5 зон действия систем централизованного теплоснабжения и, соответственно, 5 генерирующих мощностей (котельная ОАО «КЮП», котельная мкрн «Восточный», котельная ЦРБ, котельная ул.Луначарского и котельная ул.Фрунзе).

В имеющихся зонах действия систем теплоснабжения к ним присоединены жилые дома многоквартирной застройки, бюджетные и хозрасчетные потребители (организации), имеется собственное потребление ресурсоснабжающих организаций. Перечень источников тепловой энергии, установленных и задействованных мощностей, а также радиусы зон эффективного теплоснабжения приведены в таблице № 2.2.1, а распределение нагрузок по типам потребителей в каждой зоне  – в таблицах № 2.2.2 – 2.2.4

Таблица 2.2.1

| № п/п | Наименование котельной | Марка и тип котлов | Кол-во котлов | Год уст-ки | R эф т/снабж, м | Устан. Мощн. (Гкал/ч) | Подкл. Нагр. (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ОАО «КЮП», топливо - газ | ДКВР 6,5-13 гм (пар), ЗиоСАБ-1000 (водогр) | 3 1 | 2-1976 1-1982 2000 | 750 (по поселку) | 11,51 | 9,31 |
| 2. | Котельная мкрн «Восточный», топливо - газ | ДКВР 4-13 гм (пар), | 2 | 1976 | 800 | 4,9 | 3,5 |
| 3. | Котельная ЦРБ (ул.Ленина), топливо – уголь. | КВН-1 | 4 | Н.д. | 160 | 2 | 0,66 |
| 4. | Котельная 8-летней школы (ул. Луначарского), топливо – уголь. | Универсал | 2 | Н.д. | 246 | 0,3 | 0,12 |
| 5. | Котельная ул.Фрунзе, топливо - уголь | Универсал | 2 | Н.д. | 160 | 0,2 | 0,03 |

Таблица 2.2.2

| Котельная ОАО "Ювелирпром" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители |  | Отопл., Гкал | ГВС, Гкал | Тепл.пот., Гкал | ИТОГО: (Гкал) |
| Граждане |  |  |  |  |  |
| Население в МКД |  | 2673,9 | 1115,8 | 0 | 3789,7 |
| Частные дома |  | 338 | 0 | 0 | 338 |
| ТСЖ |  | 417,5 | 158,7 | 0 | 576,2 |
| Общежития |  | 191,6 | 26,1 | 0 | 217,7 |
|  |  | 98,5 | 16,7 | 0 | 115,2 |
| ИТОГО: |  | 3719,5 | 1317,3 | 0 | 5036,8 |
| Бюджетники |  |  |  |  |  |
| ДС "Солнышко" |  | 432,2 | 175,4 | 0 | 607,6 |
| ДС "Рассвет" |  | 142 | 60,4 | 0 | 202,4 |
| Начальная школа |  | 65,5 | 39,8 | 0 | 105,3 |
| Почта России |  | 47,6 | 0 | 0 | 47,6 |
| Художественная школа |  | 71 | 0 | 0 | 71 |
| Спортзал |  | 157,5 | 0 | 0 | 157,5 |
| Клуб |  | 66,6 | 0 | 0 | 66,6 |
| ПТУ-30 |  | 61,8 | 0 | 0 | 61,8 |
| Военкомат |  | 44,8 | 0 | 0 | 44,8 |
| Налоговая инсп. |  | 68,3 | 0 | 0 | 68,3 |
| Музей |  | 114,9 | 0 | 0 | 114,9 |
| ИТОГО: |  | 1272,2 | 275,6 | 0 | 1547,8 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| Мотосекция |  | 14 | 0 | 0 | 14 |
| ООО "Рос-центр" |  | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 |
| Красноеремтехпредприятие |  | 191,5 | 0 | 5,8 | 197,3 |
| Красноеагропрмснаб |  | 24,2 | 0 | 0 | 24,2 |
| Центр телеком |  | 40,7 | 0 | 0 | 40,7 |
| Салон красоты |  | 14,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| Сбербанк |  | 41,3 | 0 | 0 | 41,3 |
| ИП Сорокина В.А. |  | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Костромарегионгаз |  | 6,2 | 0 | 0 | 6,2 |
| Торговый комплекс Дикси |  | 36,1 | 0 | 4,1 | 40,2 |
| Торговый центр |  | 308,9 | 0 | 0 | 308,9 |
| ИТОГО: |  | 693,2 | 0 | 9,9 | 703,1 |
| ИТОГО по внешним абонентам котельной ОАО "Ювелирпром" |  | 5684,9 | 1592,9 | 1358,7 | 8636,5 |
| Мощность тепловой нагрузки | Гкал/ч |  | 3,25 |
| Показатели | Собств. нужды кот. |  |  |  |  |
| Производственная площадка ОАО "Ювелирпром" | 677,3 | 10 062,7 | 804,9 | 515,5 | 12 060,4 |
| Мощность тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 6,06 |
| ИТОГО по котельной ОАО "Ювелирпром" | 677,3 | 15 747,6 | 2397,8 | 1874,2 | 20696,9 |
| Потери в сетях | Гкал |  | 1348,8 |  |

Таблица 2.2.3

| Котельная мкр. "Восточный" (МУП "Газовые котельные") |
| --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 13 735 |
| Расход топлива (природный газ) в натуральном выражении | тыс.м³ | 1 975,92 | тыс.м³ /Гкал | 0,1439 |
| Расход топлива (природный газ) в пересчете на условное топливо | т.у.т. | 2280,21 | т.у.т./Гкал | 0,1660 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 4,90 |
| Подключенная тепловая нагрузка (макс) | Гкал/ч | 2,3 Гкал/ч – тепловая нагрузка жилых зданий, 1,2 Гкал/ч – тепловая нагр. обществ.зданий | 3,50 |

Таблица 2.2.4

| Котельные ООО "Костроматеплоремонт" |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Един. Измер. | Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | Котельная ул.Фрунзе | Котельная нач.школы (ул.Луначарск) | Суммарно |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1231,5 | 91 | 419,3 | 1741,8 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 0,3 | 0,3 | 2,6 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,66 | 0,024 | 0,112 | 0,796 |
| Расход топлива (кам.уголь)в натуральных единицах | т | 593 | 68 | 128 | 789 |
| Расход топлива (кам.уголь) в пересчете на усл.топл. | т.у.т. | 423,4 | 48,55 | 91,39 | 563,34 |
| Уд.расход топлива (кам.уголь)в натуральных единицах | т/Гкал | 0,482 | 0,747 | 0,305 | 0,453 |
| Уд.расход топлива (кам.уголь) в пересчете на усл.топл. | тут/Гкал | 0,344 | 0,534 | 0,218 | 0,323 |

Зоны действия всех теплогенерирующих источников поселения с привязкой к картографической основе приведены ниже  на рис. 2.2.1 -2.2.5.

Рис. 2.2.1

Зона действия котельной ОАО «Красносельский Ювелирпром»

Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» обозначена на чертеже как «Котельная № 126». В зоне действия котельной имеется множество индивидуальных газовых котельных, отапливающих индивидуальные и малоэтажные дома (преимущественно – организации). В данной зоне подключение дополнительных тепловых нагрузок в планируемом периоде не предусмотрено.

Рис. 2.2.2

Зона действия котельной ЦРБ

В зоне действия котельной имеются индивидуальные газовые котельные, отапливающих малоэтажные дома (преимущественно – организации). В данной зоне подключение дополнительных тепловых нагрузок в планируемом периоде возможно после реконструкции котельной (перевод на газовое топливо, организация ГВС).

Рис. 2.2.3

Зона действия котельной 8-летней школы

В зоне действия котельной отсутствуют индивидуальные газовые котельные. В случае перехода на газовое топливо к данной котельной может быть в принципе подключена  дополнительная нагрузка, что было бы желательным для повышения ее эффективности.

Рис. 2.2.4

Зона действия газовой  котельной мкрн «Восточный»

В зоне действия котельной мкрн «Восточный» имеются индивидуальные газовые котельные. В перспективе планируется район застройки (обозначен розовыми пунктирными линиями) к востоку и северо-востоку от котельной.  Планируемые к проектированию и строительству теплотрассы обозначены сплошными линиями розового цвета. Подключение дополнительных нагрузок возможно только при реконструкции и увеличения мощности существующей котельной.

Рис. 2.2.5

Зона действия котельной по ул. Фрунзе.

Данная котельная является особо убыточной и подлежит расформированию.

Рассмотрим вопрос об оценке удельной материальной характеристики объектов теплоснабжения поселка Красное-на-Волге.

Термин удельная материальная характеристика тепловой сети  впервые был использован в 1935 году С.Ф.Копьевым для анализа эффективности централизованного теплоснабжения. Он означает отношение материальной характеристики тепловой сети (сумма произведений диаметров участков сети на сумму длин этих участков, размерность м²) к присоединенной к этой сети тепловой нагрузке (в Гкал/час). Размерность удельной материальной характеристики ТС - м²/Гкал/ч. Удельная материальная характеристика  всегда меньше там, где выше плотность нагрузки, что отражает основное правило построения систем централизованного теплоснабжения: чем меньше удельная материальная характеристика – тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Произведем оценку  удельной материальной характеристики для существующего состояния тепловых сетей ГП поселка Красное-на-Волге:

| Котельная МУП "Газовые котельные" | Сумм.тепл.нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Dу, мм | L, м | М, м² | м²/ Гкал/ч | 3,5 | Гкал/ч |
| 250 | 202 | 50,5 | 94,629 |  |  |
| 200 | 123 | 24,6 |  |  |  |
| 150 | 1209 | 181,35 |  |  |  |
| 100 | 134 | 13,4 |  |  |  |
| 80 | 371 | 29,68 |  |  |  |
| 70 | 158 | 11,06 |  |  |  |
| 50 | 377 | 18,85 |  |  |  |
| 40 | 35 | 1,4 |  |  |  |
| 30 | 12 | 0,36 |  |  |  |
|  | 2621 | 331,20 | 94,629 |  |  |

Удельная материальная характеристика тепловой сети – 94,629 (м²/Гкал/ч)

| Котельная ОАО "Красносельский Ювелирпром" | Сумм.тепл.нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Dу, мм | L, м | М, м² | м²/ Гкал/ч | 3,25 | Гкал/ч |
| 50 | 241 | 12,05 | 83,334 |  |  |
| 32 | 261 | 8,352 |  |  |  |
| 40 | 97 | 3,88 |  |  |  |
| 50 | 519 | 25,95 |  |  |  |
| 65 | 343 | 22,295 |  |  |  |
| 80 | 67 | 5,36 |  |  |  |
| 100 | 948 | 94,8 |  |  |  |
| 125 | 20 | 2,5 |  |  |  |
| 150 | 107 | 16,05 |  |  |  |
| 200 | 53 | 10,6 |  |  |  |
| 250 | 276 | 69 |  |  |  |
|  | 2932 | 270,837 | 83,334 |  |  |

Удельная материальная характеристика тепловой сети – 83,334 (м²/Гкал/ч)

| Котельная ЦРБ (уголь) | Сумм.тепл.нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Dу, мм | L, м | М, м² | м²/ Гкал/ч | 0,66 | Гкал/ч |
| 100 | 64 | 6,4 | 50,682 |  |  |
| 80 | 330 | 26,4 |  |  |  |
| 50 | 13 | 0,65 |  |  |  |
|  | 407 | 33,45 | 50,682 |  |  |

Удельная материальная характеристика тепловой сети – 50,682 (м²/Гкал/ч)

| Котельная 8-летней школы (уголь) | Сумм.тепл.нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Dу, мм | L, м | М, м² | м²/ Гкал/ч | 0,112 | Гкал/ч |
| 100 | 150 | 15 | 169,643 |  |  |
| 80 | 50 | 4 |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 200 | 19 | 169,643 |  |  |

Удельная материальная характеристика тепловой сети – 169,643 (м²/Гкал/ч)

| Котельная ул.Фрунзе (уголь) | Сумм.тепл.нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
| Dу, мм | L, м | М, м² | м²/ Гкал/ч | 0,024 | Гкал/ч |
| 100 | 42 | 4,2 | 175,000 |  |  |
| 80 | 0 | 0 |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 42 | 4,2 | 175,000 |  |  |

Удельная материальная характеристика тепловой сети – 175,0 (м²/Гкал/ч)

В дальнейшнм данная котельная рассматриваться не будет, так как имеет смысл ее ликвидировать, а у двух ее абонентов установить  индивидуальные газовые котлы.

Из рассматриваемых систем по данному показателю две находятся в зоне неэффективности централизованного теплоснабжения  (более 100 (м²/Гкал/ч)).

Раздел2, пункт3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения существующего и предполагаемого к строительству индивидуального жилищного фонда и общественных зданий в зонах неэффективности централизованных систем отопления. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний - производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 2.3.1

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | > 0,90 | 8,08 |

Поселок Красное-на-Волге газифицирован и индивидуальные источники отопления в нем распространены повсеместно. Данные по индивидуальным газовым котельным приведены ниже в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

| № п.п. | Наименование котельной | № по г/пл | Расход газа, тыс.м³ | т.у.т./ год | Подключ.тепл. нагр., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин ул.Ленина, 4-г | 1 | 1,0 | 1,154 | 0,0024 |
| 2 | магазин ул.Ленина, 4-в | 2 | 2,0 | 2,308 | 0,0047 |
| 3 | магазин ул.Ленина, 4-б | 3 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 4 | Магазин ул.К.Либкнехта,10 | 4 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 5 | Кафе ул.Ленина,1 | 5 | 17,0 | 19,618 | 0,0400 |
| 6 | магазин ул.Ленина.44 | 7 | 9,0 | 10,386 | 0,0212 |
| 7 | магазин ул.Ленина.4 | 8 | 11,0 | 12,694 | 0,0259 |
| 8 | Мастерская, ул.Луначарского | 10 | 1,0 | 1,154 | 0,0024 |
| 9 | Оздор.центр ул.Песочная,11 | 12 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 10 | Мастерская, ул.Ракетная | 13 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 11 | Администр.здан.,ул.Ракетная,1 | 14 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 12 | Администр.здан.,ул.Вольная,2в | 15 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 13 | Мастерская, ул.Вольная,2в | 16 | 32,0 | 36,928 | 0,0753 |
| 14 | Мастерская, ул.К.Маркса | 17 | 7,0 | 8,078 | 0,0165 |
| 15 | Администр.здание, Советская, 73 | 18 | 21,0 | 24,234 | 0,0494 |
| 16 | Мастерская, ул.Ракетная,1а | 19,102 | 23,0 | 26,542 | 0,0541 |
| 17 | Мастерская/ ул.Советская | 20 | 29,0 | 33,466 | 0,0682 |
| 18 | Админ.здание,ул.Вольная | 21 | 14,0 | 16,156 | 0,0329 |
| 19 | Мастерская/ ул.Советская,50а | 24 | 11,0 | 12,694 | 0,0259 |
| 20 | Мастерская, ул.Ракетная,1а | 25 | 14,0 | 16,156 | 0,0329 |
| 21 | Мастерские, ул.Советская,53 | 26,27 | 17,0 | 19,618 | 0,0400 |
| 22 | Мастерская, ул.Украинская,25 | 30 | 9,0 | 10,386 | 0,0212 |
| 23 | м-н "Платина" | 32,33 | 172,0 | 198,488 | 0,4047 |
| 24 | м-н "Яшма" | 37-40 | 246,0 | 283,884 | 0,5788 |
| 25 | Мастерская, ул.Н.Быт | 41 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 26 | м-н "Диамант", Советская 59 | 47 | 66,0 | 76,164 | 0,1553 |
| 27 | м-н "Ювелина", Советская 59 | 48 | 56,0 | 64,624 | 0,1318 |
| 28 | ул.Островского,26 | 49 | 37,0 | 42,698 | 0,0871 |
| 29 | Мастерская, ул.Советская,59 | 50 | 48,0 | 55,392 | 0,1129 |
| 30 | м-н "Ювека" | 51 | 14,0 | 16,156 | 0,0329 |
| 31 | м-н "Сияние" | 52 | 15,0 | 17,31 | 0,0353 |
| 32 | м-н "Гранат" | 53 | 15,0 | 17,31 | 0,0353 |
| 33 | "Панацея", пл.Красная, 6 | 54 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 34 | ТЦ пл.Красная, 1 | 55 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 35 | ТЦ ул.К.Либкнехта, 40 | 56,57 | 12,0 | 13,848 | 0,0282 |
| 36 | Мастерская, ул.Окружная, 4б | 58-60 | 18,0 | 20,772 | 0,0424 |
| 37 | Стоматология, ул.Советская,4 | 61 | 1,0 | 1,154 | 0,0024 |
| 38 | Кафе ул.Садовая, 2 | 63 | 7,0 | 8,078 | 0,0165 |
| 39 | Адм.здание Советская,86 | 64 | 1,0 | 1,154 | 0,0024 |
| 40 | Мастерская Льносемстанция | 65 | 42,0 | 48,468 | 0,0988 |
| 41 | м-н "Антарес" | 66 | 22,0 | 25,388 | 0,0518 |
| 42 | Мастерская ул.Песочная,7 | 67 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 43 | м-н "Волга" | 68 | 1,0 | 1,154 | 0,0024 |
| 44 | ул.Кооперативная, 4 | 70 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 45 | Магазин, ул.Советская,26 | 71 | 8,0 | 9,232 | 0,0188 |
| 46 | Магазин, ул.Коммуны,16 | 72 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 47 | Магазин, ул.Советская,18 | 73 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 48 | Мастерская ул.Луговая,22 | 75,76 | 84,0 | 96,936 | 0,1976 |
| 49 | Магазин, ул.Советская, 45 | 77 | 8,0 | 9,232 | 0,0188 |
| 50 | Мастерская, ул.Луговая, 22 | 78 | 18,0 | 20,772 | 0,0424 |
| 51 | Магазин, ул.Вольная,2а | 79 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 52 | магазин, ул.Ленина.27 | 80 | 10,0 | 11,54 | 0,0235 |
| 53 | Магазин,ул.Советская, 24б | 83 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 54 | Мастерская, ул.Поршнева,20 | 86 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 55 | Магазин, ул.Советская, 26в | 87 | 2,0 | 2,308 | 0,0047 |
| 56 | Мастерская, ул.Заготскот,14 | 89 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 57 | Адм.здание Льносемстанция | 91 | 16,0 | 18,464 | 0,0376 |
| 58 | Мастерская, ул.Рабочая | 92,93 | 10,0 | 11,54 | 0,0235 |
| 59 | Магазин, ул.Советская, 26а | 94 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 60 | ул.Садовая,16 | 95 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 61 | ул.Садовая,14 | 96 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 62 | Магазин мкрн Восточный,15 | 97 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 63 | Магазин, ул.Советская,18б | 98 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 64 | Магазин, ул.Ленина,42а | 99 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 65 | Мастерская, ул.Октябрьская.41 | 104 | 7,0 | 8,078 | 0,0165 |
| 66 | Автосервис, ул.К.Либкнехта,21 | 105 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 67 | Станция, ул.Советская, 32а | 106 | 7,0 | 8,078 | 0,0165 |
| 68 | ул.К.Либкнехта, 35 | 107 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 69 | Магазин, ул.К.Либкнехта,19а | 108 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 70 | Автостанция, ул.Песочная 1 | 109 | 6,0 | 6,924 | 0,0141 |
| 71 | Мастерская, ул.Советская,51 | 113 | 24,0 | 27,696 | 0,0565 |
| 72 | Мастерская, ул.Окружная, 5 | 114 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 73 | Гараж, ул.Окружная,5 | 115 | 4,0 | 4,616 | 0,0094 |
| 74 | Мастерск., ул.Мелиоративная,17 | 116 | 3,0 | 3,462 | 0,0071 |
| 75 | Мастерская, ул.Заготскот,14 | 117 | 5,0 | 5,77 | 0,0118 |
| 76 | Мастерская птицефабрики | 118 | 12,0 | 13,848 | 0,0282 |
| 77 | Общежития ул.Ленина,46 | 121,122 | 2,0 | 2,308 | 0,0047 |
| 78 | Мастерская, ул.Советская, 51 | 123 | 31,0 | 35,774 | 0,0729 |
| 79 | Мастерская, ул.Советская, 73 | 124 | 12,0 | 13,848 | 0,0282 |
| 80 | пл.Красная, 5 | 133 | 22,0 | 25,388 | 0,0518 |
| 81 | Мастерские, ул.Республик.,14 | 135 | 13,0 | 15,002 | 0,0306 |
| 82 | Молодежн.центр, ул.Ленина,7 | 136 | 37,0 | 42,698 | 0,0871 |
| 83 | Мастерская, пер.Заводской,20 | 141 | 42,0 | 48,468 | 0,0988 |
| 84 | Мастерск., ул.Мелиоративная,3 | 142 | 13,0 | 15,002 | 0,0306 |
| 85 | Мастерская, ул.Советская,49 | 144 | 2,0 | 2,308 | 0,0047 |
|  | ИТОГО: |  | 1 513,0 | 1 746,0 | 3,56 |
|  | Оценочный годовой объем вырабатываемой ТЭ | 0,162 т.у.т./Гкал |  | 10 777,8 | Гкал |

Таким образом, индивидуальные источники тепловой энергии играют существенную роль в балансе потребления ТЭ поселения (более 30%). В дальнейшем их роль снижаться не будет.

Раздел 2, пункт 4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии ГП поселка Красное-на-Волге претерпят ряд изменений по сравнению с существующими. Генеральный план поселения в настоящий момент находится в разработке, поэтому оценки балансов на перспективу приводятся в соответствии с предполагаемыми показателями проекта Генерального плана.

В проекте Генерального плана предусмотрена зона перспективной застройки  к востоку и северо-востоку от котельной микрорайона «Восточный» со строительством новых теплотрасс и реконструкцией котельной.

Также предусмотривается перевод на газовое топливо угольных котельных на ул. Ленина (котельная ЦРБ) и ул. Луначарского и закрытие угольной котельной на ул.Фрунзе с переводом абонентов на индивидуальное отопление.

Показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным поселка  Красное-на-Волге приведены в таблицах № 2.4.1 – 2.4.5, приведенных ниже:

Таблица 2.4.1

| Тепловая система | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | 2013 г. | Первая очередь | Вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | Установленная тепл.мощн. основного оборудования, Гкал/ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  | Располагаемая мощность осн.оборуд. Источников ТЭ, Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | Затраты тепловой мощности на собств.и хоз.нужды, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери ТЭ при ее передаче в сетях, Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  | Затраты тепловой мощности на хоз.нужды сетей, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
|  | Резерв тепл.мощн.источника теплоснабж., Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 |

Все составляющие баланса котельной ОАО «Красносельский ювелирпром» остаются неизменными на весь период планирования. Запас мощности составляет  (1,57 Гкал/ч : 11,6 Гкал/ч) * 100% = 13,54 %, что достаточно для работы в условиях стабильной нагрузки. По развитию котельной предполагается только установка приборного учета вырабатываемой и отпускаемой на сторону теплоэнергии.

Котельная микрорайона «Восточный»  нуждается в срочной реконструкции. Котлы находятся на грани физического износа и работают на пределе своей установленной мощности. Также планируется в зоне действия данной котельной ввод тепловой нагрузки в размере 0,8 Гкал/час в первой очереди и 0,2 Гкал/час во второй очереди.  Для обеспечения возможности подключения этой нагрузки необходимо увеличение мощности котельной в полтора раза – с 4,8 до 7,2 Гкал/ч. Показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по указанной котельной приведены в таблице № 2.4.2:

Таблица 2.4.2

| Тепловая система | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | 2013 г. | Первая очередь | Вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкрн «Восточный» | Установленная тепл.мощн. основного оборудования, Гкал/ч | 4,8 | 7,2 | 7,20 |
|  | Располагаемая мощность осн.оборуд. Источников ТЭ, Гкал/ч | 4,8 | 7,2 | 7,20 |
|  | Затраты тепловой мощности на собств.и хоз.нужды, Гкал/ч | 0,288 | 0,340 | 0,340 |
|  | Потери ТЭ при ее передаче в сетях, Гкал/ч | 0,768 | 0,932 | 0,985 |
|  | Затраты тепловой мощности на хоз.нужды сетей, Гкал/ч | 0,050 | 0,070 | 0,090 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,750 | 4,55 | 4,75 |
|  | Резерв тепл.мощн.источника теплоснабж., Гкал/ч | -0,056 | 1,308 | 1,035 |

Запас мощности после реконструкции в конце рассматриваемого периода составит   (1,035 Гкал/ч : 7,2 Гкал/ч) * 100%  = 14,4 %.

Котельная ЦРБ в настоящее время работает на угле с низкой эффективностью и высокой себестоимостью выработки ТЭ. В перспективе планируется перевод ее на природный газ с заменой котлов. Желательна  организация горячего водоснабжения для зданий ЦРБ путем установки теплообменников непосредственно в тепловых пунктах, что увеличит тепловую нагрузку приблизительно но 0,14 Гкал/ч. Вместо четырех котлов типа КВН-1 рекомендуется принять установку трех газовых котлов ЗиоСАБ-500 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) каждый. Показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной ЦРБ на 2013 г. и на планируемый период приведены в таблице № 2.4.3, приведенной ниже:

Таблица 2.4.3

| Тепловая система | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | 2013 г. | Первая очередь | Вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | Установленная тепл.мощн. основного оборудования, Гкал/ч | 2,00 | 1,29 | 1,29 |
|  | Располагаемая мощность осн.оборуд. Источников ТЭ, Гкал/ч | 2,00 | 1,29 | 1,29 |
|  | Затраты тепловой мощности на собств.и хоз.нужды, Гкал/ч | 0,120 | 0,030 | 0,030 |
|  | Потери ТЭ при ее передаче в сетях, Гкал/ч | 0,100 | 0,120 | 0,120 |
|  | Затраты тепловой мощности на хоз.нужды сетей, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,660 | 0,800 | 0,800 |
|  | Резерв тепл.мощн.источника теплоснабж., Гкал/ч | 1,090 | 0,310 | 0,310 |

Запас мощности на конец рассматриваемого периода составляет  (0,31 Гкал/ч : 1,29 Гкал/ч) * 100%  = 24 % .

Котельная 8-летней школы  также рекомендуется к переходу на газовое топливо путем полной реконструкции с заменой котлов. Вместо двух существующих котлов «Универсал» рекомендуется принять установку двух котлов ЗиоСАБ-125 мощностью 0,125 МВт (0,1075 Гкал/ч) каждый. Показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной ЦРБ на 2013 г. и на планируемый период приведены в таблице № 2.4.4, приведенной ниже:

Таблица 2.4.4

| Тепловая система | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | 2013 г. | Первая очередь | Вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 8-летней школы | Установленная тепл.мощн. основного оборудования, Гкал/ч | 0,300 | 0,215 | 0,215 |
|  | Располагаемая мощность осн.оборуд. Источников ТЭ, Гкал/ч | 0,300 | 0,215 | 0,215 |
|  | Затраты тепловой мощности на собств.и хоз.нужды, Гкал/ч | 0,020 | 0,009 | 0,009 |
|  | Потери ТЭ при ее передаче в сетях, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Затраты тепловой мощности на хоз.нужды сетей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,112 | 0,120 | 0,120 |
|  | Дефицит/резерв тепл.мощн.источника теплоснабж., Гкал/ч | 0,158 | 0,076 | 0,076 |

Запас мощности на конец рассматриваемого периода составляет  (0,076 Гкал/ч : 0,215 Гкал/ч) * 100%  = 35,3 % .

Просуммировав данные, приведенные в таблицах №№ 2.4.1 – 2.4.3, получим итоговый результат по балансу тепловой нагрузки всего  городского поселения – Таблица № 2.4.5:

Таблица 2.4.4

| Тепловая система | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | 2013 г. | Первая очередь | Вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Красное-на-Волге | Установленная тепл.мощн. основного оборудования, Гкал/ч | 18,900 | 20,505 | 20,505 |
|  | Располагаемая мощность осн.оборуд. Источников ТЭ, Гкал/ч | 18,700 | 20,305 | 20,305 |
|  | Затраты тепловой мощности на собств.и хоз.нужды, Гкал/ч | 0,698 | 0,649 | 0,649 |
|  | Потери ТЭ при ее передаче в сетях, Гкал/ч | 1,228 | 1,412 | 1,465 |
|  | Затраты тепловой мощности на хоз.нужды сетей, Гкал/ч | 0,180 | 0,200 | 0,220 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13,832 | 14,780 | 14,980 |
|  | Дефицит/резерв тепл.мощн.источника теплоснабж., Гкал/ч | 2,762 | 3,264 | 2,991 |

Запас мощности составляет  (2,762 Гкал/ч :  18,9 Гкал/ч) * 100% = 14,6 %   в начале рассматриваемого периода и (2,991 Гкал/ч : 20,505 Гкал/ч) * 100% = 14,58 %  в конце рассматриваемого периода, то есть останетя практически неизменным, но запас  будет распределен между объектами теплоснабжения более равномерно. В настоящее же время основная котельная не имеет резерва, в то время как на старых угольных котельных  - избыточные неэффективные мощности.

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителя

Раздел3, пункт1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовка обеспечивает надежную работу котлов. Требования к качеству питательной воды зависят от давления и типа котельной установки, что должно быть отражено в соответствующих ГОСТах, технических условиях, ОСТах, инструкциях по эксплуатации, руководящих документах. Исходя из этих требований, и выбирается наиболее оптимальная схема водоподготовки для  котлов.

Основное назначение систем водоподготовки для котельных — это предотвращение образований минеральных отложений на поверхности теплообменников, водогрейных и паровых котлов и трубопроводов. Возникновение данных отложений приводит к потере мощности водогрейных и паровых котлов. В запущенных случаях возможна полная остановка работы котельной установки.

Подготовка воды должна включать предварительную очистку, поскольку необходимо значительно снизить содержание органических веществ, железа, взвесей, и, в зависимости от качества, провести реагентное умягчение. Для очистки воды можно использовать ионообменные установки или универсальные технологии по параллельной подпитке и регенерации по противоточным схемам.

В городском поселении Красное-на-Волге газовые котельные с паровыми котлами оснащены установками химводоподготовки. Угольные котельные с водогрейными котлами оборудования водоподготовки не имеют. Внутренние контуры всех теплогенерирующих установок – закрытого типа. Теплофикационный пар и вода отдают свое тепло в контур потребления в теплообменниках, в сети к потребителям поступает теплоноситель (вода), который уже не требует водоподготовки. Описание существующих водоподготовительных установок приведено в  таблице №3.1.

Таблица 3.1

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя (подпитка) м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | 4,0 м3/час | Натрий-катионит, двухступенчатая | 20,0 м3/час |
| Котельная микрорайона «Восточный» | 3,0 м3/час | Натрий-катионит, двухступенчатая | 20,0 м3/час |

Раздел3, пункт2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками, разбор химочищенного теплоносителя потребителями не производится.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2. Учтена необходимость реализации системы водоподготовки при реконструкции котельных ЦРБ и 8-летней школы (перевод на газ).

Таблица 3.2

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ, т/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | 20,0 | 20,0 |
| Котельная микрорайона «Восточный» | 15,0 | 20,0 |
| Котельная ЦРБ (после перевода на газ) | 2,0 | 2,0 |
| Котельная 8-летней школы (после перевода на газ) | 1,0 | 1,0 |

В котельной ОАО «КЮП» и котельной мкрн «Восточный» увеличение производительности установок водоподготовки не требуется, в котельных, переводимых с угля на газ, оборудование водоподготовки следует предусмотреть проектом.

Качество воды для котельных комплексов регламентируется эксплуатационными требованиями производителей и следующими документами:

Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля должны соответствовать РД 24.031.120-92.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Генпланом городского поселения поселка Красное-на-Волге для модернизации существующей системы теплогенерации и теплоснабжения, повышения качества и надежности обеспечения теплом существующей и проектируемой  в поселении застройки,  необходимо запланировать проведение следующих мероприятий в разрезе источников тепловой энергии:

- Реконструкция котельной микрорайона «Восточный» (МУП «Газовые котельные»), заключающаяся  в капитальном ремонте (или замене на новые) двух существующих котлов общей мощностью 4,8 Гкал/ч с переводом их в водогрейный режим и установке третьего водогрейного котла с доведением общей располагаемой мощности до 7,2 Гкал/ч, организации систем автоматики и учета выработки тепловой энергии;

- Реконструкция котельной ЦРБ с заменой 4-х старых угольных котлов КВН-1 на 3 газовых котла типа ЗиоСАБ-500 , установкой систем водоподготовки, автоматики и учета выработки тепловой энергии;

- Реконструкция котельной 8-летней с заменой 2-х старых угольных котлов «Универсал» на 2 газовых котла типа ЗиоСАБ-125 , установкой систем водоподготовки, автоматики и учета выработки тепловой энергии;

- Ликвидация угольной котельной на ул.Фрунзе с установкой на 2 отапливаемых от нее объектов индивидуальных газовых котлов типа ЗиоСАБ-45.

- Обеспечение автономного отопления от индивидуальных газовых котлов предполагаемых к строительству  общественных зданий в поселении. Горячее водоснабжение указанных зданий предусмотреть от электрических водонагревателей накопительного типа или контура ГВС котлов;

- Предусмотреть автономное отопление и горячее водоснабжение планируемой индивидуальной жилищной застройки  с применением индивидуальных газовых котлов и водонагревателей;

- Перспективную застройку многоквартирными домами предусмотреть в зоне действия котельной микрорайона «Восточный» с одновременным увеличением доступной тепловой мощности источника и прокладкой новых тепловых трасс, обеспечивающих эффективный радиус теплоснабжения по критерию 10% тепловых потерь. Прокладку новых теплотрасс и ремонт существующих по мере их физического износа предусматривать подземно канально стальными трубами в изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ;

- Предусмотреть мероприятия по повышению энергетической эффективности каждой зоны действия источников тепловой энергии.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту используемого на эти процессы топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива (КИТТ) зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя  зависит от срока службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такое снижения эффективности бывает незначительным).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: удельной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования, источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

Если этот комплекс связать с КИТТ системы теплоснабжения, то можно увидеть две области, которые могут быть описаны линейными связями (см. рисунок).

Величина КИТТ системы теплоснабжения в зависимости от относительного, средневзвешенного службы системы теплоснабжения

Область относительного средневзвешенного срока службы систем теплоснабжения от 2 до 30 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «старые системы теплоснабжения») и область от 0 до 2000  тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «новые системы теплоснабжения»). Чем ниже значение относительного , средневзвешенного срока службы (ОССС) системы теплоснабжения, тем выше КИТТ системы теплоснабжения. Значение ОССС  тем ниже, чем меньший срок службы у котельных и тепловых сетей, и чем меньше значение приведенной материальной характеристики тепловых сетей.

При ОССС равном нулю (например, при отсутствии тепловых сетей, или вновь установленном оборудовании котельной, или том и другом вместе) КИТТ не может быть меньше 0,95.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения вновь осваиваемых территорий поселения централизованным теплоснабжением не предусматривается.

Теплоснабжение перспективной застройки ИЖС рекомендуется осуществлять от автономных источников тепловой энергии: индивидуальных котлов на газовом или твердом топливе, тепловых насосов, систем инфракрасного электрообогрева (см. предложение №6, приведенной в начале раздела 4).

Теплоснабжение новых общественных зданий осуществлять в соответствии с  предложением №5, приведенным в начале раздела 4.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Учитывая, что проектом Генерального плана городского поселения Красное-на-Волге предусмотрено капитальное строительство в зоне действия котельной микрорайона «Восточный», потребности которого в обеспечении централизованным теплоснабжением в настоящий момент исчерпаны, необходимо проведение реконструкции данного теплового источника (см. предложения №№ 1 и  7, приведенные в начале раздела 4).

Для повышения надежности и качества теплоснабжения в существующих районах застройки рекомендуется осуществить предложения №№ 2,3,4, приведенные в начале раздела 4.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с рекомендациями по результатам проведенного энергетического обследования (энергоаудита) ресурсоснабжающих предприятий и положениями проекта Генерального плана  ГП Красное-на-Волге по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусматривается:

- Производить настройку систем автоматики управления работы и поддержание работы котлов в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха и значение температуры в обратном трубопроводе на входе в котельные;

- Оборудование котельных приборами учета вырабатываемой и отпускаемой в сеть тепловой энергии;

- Перевод на газовое топливо экономически неэффективных угольных котельных (котельная ЦРБ и котельная 8-летней школы).

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с планами проекта развития ГП Красное-на-Волге предполагается ликвидировать угольную котельную на ул.Фрунзе с установкой индивидуальных газовых котлов у двух ее потребителей. Угольные котельные ЦРБ и 8-летней школы перевести на газовое топливо с установкой новых котлов и уменьшением  установленной мощности до экономически обоснованного уровня.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с проектом Генерального плана ГП Красное-на-Волге  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что каждая зона централизованного теплоснабжения имеет только один источник тепловой энергии и все зоны являются изолированными, а проектом Генерального плана  ГП Красное-на-Волге не предусмотривается изменение схем теплоснабжения в данном разрезе,  то решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения не рассматриваются.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и проведения гидравлических расчетов.

В настоящее время тепловыми источниками городского поселения поселка Красное-на-Волге применяются температурные графики для поддержания температуры теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, приведенные ниже в таблицах 4.8.1 – 4.8. . В данный момент не все они являются оптимальными, но могут корректироваться по мере выполнения мероприятий по реконструкции котельных и сетей после проведения повторных расчетов.

Таблица 4.8.1 Температурный график

отпуска тепловой энергии котельной ОАО «Красносельский ювелирпром»

(расчетная температура наружного воздуха – 31 °С)

| Температура, °С |
| --- |
| Наружного воздуха | В трубопроводе |
|  | подающий | обратный |
| +8 | 43 | 37 |
| +7 | 44 | 38 |
| +6 | 46 | 39 |
| +5 | 47 | 40 |
| +4 | 49 | 41 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 52 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 47 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 61 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 64 | 51 |
| -8 | 66 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 81 | 62 |
| -21 | 83 | 62 |
| -22 | 84 | 63 |
| -23 | 85 | 64 |
| -24 | 86 | 65 |
| -25 | 88 | 66 |
| -26 | 89 | 66 |
| -27 | 92 | 67 |
| -28 | 91 | 68 |
| -29 | 93 | 69 |
| -30 | 94 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |

В перспективе по данной котельной предполагается сохранить ныне действующий температурный график.

Таблица 4.8.2. Котельная микрорайона «Восточный»

Предполагается переход на температурный график 95/70 ºС при переводе всех абонентов на качественное регулирование и балансировки тепловой сети.

Угольные котельные работают по тепловому графику 65/45  ºС (см.ниже)

При переводе на газовое топливо предполагается перевод на температурный график 95/70 ºС.

Существующие и перспективные температурные графики котельных ГП Красное-на-Волге сведены в таблицу 4.8.1, приведенную ниже.

Таблица 4.8.1

| № п/п | Наименование котельной | Существующий температурный график, ºС | Перспективный температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная микрорайона «Восточный» | 85/70 | 95/70 |
| 3 | Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | 65/45 | 95/70 |
| 4 | Котельная 8-летней школы (ул.Луначарского) | 65/45 | 95/70 |
| 5 | Котельная по ул.Фрунзе | 65/45 | ликвидация |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 4.9.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | 11,8 | 11,8 |
| 2 | Котельная микрорайона «Восточный» | 4,8 | 7,2 |
| 3 | Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | 2,0 | 1,24 |
| 4 | Котельная 8-летней школы (ул.Луначарского) | 0,3 | 0,215 |
| 5 | Котельная по ул.Фрунзе | 0,3 | ликвидация |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов ГП Красное-на-Волге рассчитана до 2027 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2027 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зонах централизованного теплоснабжения на территории ГП Красное-на-Волге участком с потенциальным дефицитом тепловой мощности является зона действия котельной микрорайона «Восточный». В соответствии с проектом Генерального плана при возможном введении дополнительной тепловой нагрузки вопрос дефицита ТЭ будет решаться за счет реконструкции и расширения теплового источника и строительства дополнительных сетей в зоне действия котельной микрорайона «Восточный». Изменение схемы теплоснабжения поселения в зонах действия других источников не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей будет осуществляться для подключения перспективной тепловой нагрузки при новом строительстве многоквартирных жилых домов северо-восточнее и восточнее котельной мкрн «Восточный». При новом строительстве рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. определить проектом в ходе гидравлического расчета по каждому факту подключения.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории ГП Красное-на-Волге условия, при которых существует возможность поставок потребителям  от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На территории городского поселения Красное-на-Волге есть необходимость в новом строительстве и реконструкции тепловых сетей. По отдельным сетям и их участкам имеются сверхнормативные тепловые потери в сетях – более 20%, что свидетельствует о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. Рекомендуется при прокладке новых и замене существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля (ОДК).

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых теплосетей |  |  | -обеспечение подвода тепловой энергии к планируемым к строительству многоквартирным жилым домам; |
| 1.1 | Строительство новых теплосетей для обеспечения поключения тепловой нагрузки расширения Восточного микрорайона. | 1 880 | м |  |
| 2. | Реконструкция теплосетей |  |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2.1 | Частичная замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции с оцинковкой для наружной прокладки. | 500 | м |  |
| 2.2. | Замена части сетей подземной прокладки с большим сроком эксплуатации на трубы в ППУ изоляции канальной прокладки. | 500 | м |  |
| 2.3. | Замена изоляции на тепловых сетях с применением современных материалов | 800 | м |  |
| 2.4. | Балансировка тепловых сетей, перевод всех потребителей на качественное регулирование | 2 000 | м |  |
| 2.5. | Внедрение систем ОДК в тепловых сетях поселения, обслуживаемых МУП «Газовые котельные» | 1 | компл |  |

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для снижения тепловых потерь  возможно нанесение жидкой теплоизоляции «ТЕПЛОКРАС», которая в ряде случаев является более экономически эффективной по сравнению с классической теплоизоляцией .

В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенополиуретан, пеностирол, изовер, минеральная вата. Данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1-2 года под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства, отслаиваются, осыпаясь на землю.

В отличие от известных теплоизоляционных материалов, Теплокрас прекрасно применяется как теплозащита конструкций с высокой температурой.

Способность Теплокрас работать при высоких температурах, хорошая адгезия, практически к любому материалу, делает его незаменимым для применения в качестве тепло- и гидроизоляционного покрытия в теплоэнергетике. Кроме этого, возможность наносить распылителем или кисточкой Теплокрас на поверхности сложной конфигурации, позволяет использовать материал в самых труднодоступных местах

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на настоящий момент и на перспективу отражены, соответственно, в таблицах 6.1 и 6.2. Внедрение новых видов топлива и резервирование не планируется.

Таблица 6.1

| Наименование котельной (источника тепловой энергии) | Вид топлива | Удельный расход топлива на выработку ТЭ (кг у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | Природный газ | 157,7 | нет | нет |
| Котельная микрорайона «Восточный» | Природный газ | 166,7 | нет | нет |
| Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | Каменный уголь | 344,0 | нет | нет |
| Котельная 8-летней школы (ул.Луначарского) | Каменный уголь | 218,0 | нет | нет |
| Котельная по ул.Фрунзе | Каменный уголь | 534,0 | нет | нет |

Таблица 6.2

| Наименование котельной (источника тепловой энергии) | Вид топлива | Удельный расход топлива на выработку ТЭ (кг у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Красносельский Ювелирпром» | Природный газ | 157,7 | нет | нет |
| Котельная микрорайона «Восточный» | Природный газ | 166,7 | нет | нет |
| Котельная ЦРБ (ул.Ленина) | Природный газ | 344,0 | нет | нет |
| Котельная 8-летней школы (ул.Луначарского) | Природный газ | 218,0 | нет | нет |

Автономные системы питания будут использовать природный газ или твердое топливо при ИЖС и строительстве общественных зданий. В качестве твердого топлива могут выступать: каменный уголь, дрова, отходы деревообработки, древесные или торфяные пеллеты и брикеты (на усмотрение застройщиков).

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов городского поселения пос. Красное-на-Волге, т.е. на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2017 г.г.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость тыс.руб | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |
| 1.1 | Комплексная реконструкция котельной мкрн «Восточный» с капитальным ремонтом котлов и переводом их в водогрейный режим, установкой третьего котла, автоматизацией работы, установкой узла учета | 12 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 2 000,0 |
| 1.2 | Ликвидация котельной на ул.Фрунзе с установкой 2-х индивидуальных газовых котлов «ЗиоСАБ-45» у потребителей | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| 1.3 | Реконструкция котельной ул.Луначарского – перевод на газ с заменой котлов на 2 шт. «ЗиоСАБ-125» с системой автоматики | 750,0 | - | 750,0 | - | - |
| 1.4 | Реконструкция котельной ЦРБ (ул.Ленина) – перевод на газ с заменой котлов на 3 котлоагрегата «ЗиоСАБ-500» с системой автоматики | 4 900,0 | - | 1 500,0 | 3 000,0 | 400,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 18 050,0 | 2 400,0 | 6 750,0 | 6 500,0 | 2 400,0 |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | 18 050,0 | 2 400,0 | 6 750,0 | 6 500,0 | 2 400,0 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Строительство новых теплосетей для обеспечения поключения тепловой нагрузки расширения Восточного микрорайона. | 47 000,0 | 5 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| 2.2 | Частичная замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции с оцинковкой для наружной прокладки. | 1 200,0 | 400,0 | 800,0 | - | - |
| 2.3 | Замена части сетей подземной прокладки с большим сроком эксплуатации на трубы в ППУ изоляции канальной прокладки. | 2 400,0 | - | 400,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.4 | Замена изоляции на тепловых сетях с применением современных материалов | 800,0 | 400,0 | - | - | 400,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 51 400,0 | 5 800,0 | 15 200,0 | 15 000,0 | 15 400,0 |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | 51 400,0 | 5 800,0 | 15 200,0 | 15 000,0 | 15 400,0 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Балансировка тепловых сетей, перевод абонентов на качественное регулирование | 1 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | - | - |
| 3.2. | Комплекс работ по обеспечению ГВС в ЦРБ | 1 600,0 | - | 600,0 | 1 000,0 | - |
| 3.3 | Внедрение систем диспетчеризации на сетях | 4 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 7 900,0 | 1 300,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | 7 900,0 | 1 300,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 77 350,0 | 9 500,0 | 24 550,0 | 23 500,0 | 19 800,0 |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | 77 350,0 | 9 500,0 | 24 550,0 | 23 500,0 | 19 800,0 |

Примечание: Приведенные данные имеют ориентировочный характер, объемы инвестиций будут уточняться по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, а также после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованным сетям теплоснабжения, состоящим из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  городского поселения пос. Красное-на-Волге  осуществляют МУП «Газовые котельные» и ООО «Костроматеплоремонт».

ОАО «Красносельский Ювелирпром», эксплуатируя свою котельную, тепловые сети за пределами территории предприятия не обслуживает, а только продает тепло муниципальному образованию, поэтому не может претендовать на статус единой теплоснабжающей организации.

В качестве теплоснабжающих организаций предлагается определить МУП «Газовые котельные», т.к. она обслуживает наиболее значительное количество абонентов.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, определяются зонами теплоснабжения каждого источника.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют – источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории городского поселения пос. Красное-на-Волге нет бесхозяйных тепловых сетей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры  поселения.

Характеризуя нынешний уровень состояния систем теплоснабжения поселка Красное-на-Волге, следует признать его не вполне удовлетворительным. Наиболее слабое место – это отсутствие резерва мощности при почти 100%-м износе теплогенерирующего оборудования котельной Восточного микрорайона. Данный тепловой источник нуждается в срочной реконструкции. Не лучшее состояние и присоединенных тепловых сетей (из 2 798 метров – 850 ветхие, подлежащие замене). Также необходимо избавиться от технически несовершенных и энергетически неэффективных угольных котельных, переведя их на газовое топливо.

Резюмируя вышесказанное, констатируем, что основными направлениями развития систем теплоснабжения городского поселения Красное-на-Волге являются:

- Капитальный ремонт и увеличение мощности котельной микрорайона «Восточный» для доведения до необходимого уровня надежности теплоснабжения по существующей нагрузке и обеспечения подключения перспективной тепловой нагрузки;

- Полная  реконструкция угольных котельных ЦРБ и на ул. Луначарского с переводом их на газовое топливо и автоматическое управление газовыми котельными без оперативного обслуживающего персонала с целью снижения накладных расходов на выработку тепловой энергии и повышения качества и надежности теплоснабжения;

- Ремонт физически изношенных и плохо изолированных участков теплотрасс с целью снижения уровня потерь в сетях и создания оперативно-диспетчерских систем дистанционного контроля сетей с целью ускорения выявления и локализации аварий, минимизации последствий  аварийных ситуаций;

- Проведение гидравлических расчетов теплосетей и балансировки гидравлических режимов с полным переводом абонентов на качественное регулирование t воды в подающем трубопроводе за счет установки элеваторных узлов;

- Продолжать использование индивидуальных газовых тепловых источников при строительстве и реконструкциях строительных фондов в центральных частях поселка (кроме зоны многоквартирной застройки на восточной окраине поселка).